PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Cais do Apolo, 739, 6° andar, Bairro do Recife, Recife–PE, CEP: 50030-902 - (81) 3225-3200
ATO TRT6-GP N°. 212/2024

Institui a Política de Manutenção Predial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a Resolução CSJT n° 365, de 29 de setembro de 2023, que estabelece a Política de Manutenção Predial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e dá outras providências;

CONSIDERANDO os princípios regentes da Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal, em especial o princípio da eficiência;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes e critérios para a racionalização dos recursos orçamentários visando à manutenção adequada das edificações sob a responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, de forma a preservar a sua capacidade funcional;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Acórdão CSJT-A-302-96.2023.5.90.0000, publicado na data de 11/10/2023, que homologou o relatório final de auditoria referente à avaliação da gestão dos imóveis deste Regional (Doc 02 e 03 do PROAD 20806/2023);

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Política de Manutenção Predial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na forma do anexo.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Recife, 25 de abril de 2024.

NISE PEDROSO LINS DE SOUSA
Desembargadora Presidente do TRT 6ª Região

ANEXO ÚNICO DO ATO TRT6-GP Nº 212/2024

POLÍTICA DE MANUTENÇÃO PREDIAL
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	03
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	03
OBJETIVO DA POLÍTICA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	06
PÚBLICO ALVO	06
NORMAS RELATIVAS AO TEMA	06
NBR 14037:2011	06
NBR 5674:2012	07
Norma Nacional de Inspeção Predial	07
NBR 15575:2013	08
TIPOS DE MANUTENÇÃO	09
MANUTENÇÃO CORRETIVA	10
MANUTENÇÃO PREDITIVA	10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	10
INSPEÇÃO PREDIAL	11
PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	13
PLANO DE MANUTENÇÃO CIVIL	13
PLANO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	15
PLANO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	17
PLANO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	23

INTRODUÇÃO

Para a utilização funcional de qualquer área construída, é primordial a prática constante da manutenção preventiva e corretiva. A inexistência de atividades de manutenção predial periódica causa os sentimentos de insatisfação e de insegurança nos(as) usuários(as) dos imóveis.

Ciente da necessidade de conservação das instalações e condições técnicas das edificações, os(as) gestores(as) prediais e, também, as autoridades públicas não podem dispensar a obrigatoriedade da realização de uma boa manutenção predial, visando, portanto, ao bem-estar, à segurança e à proteção dos que ali se encontram, quer sejam servidores(as), magistrados(as), visitantes, terceirizados(as), ou o público em geral.

Desta forma, a Coordenadoria de Engenharia e Manutenção do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (CEMA/TRT6), que tem por finalidade planejar e gerir a execução dos serviços de manutenção e conservação predial do espaço físico do órgão, acusa a necessidade de edição de uma política básica de manutenção predial para balizar o Plano de Manutenção deste Regional, cuja implementação resultará no prolongamento da vida útil de suas edificações e equipamentos.

O presente documento tem por finalidade orientar os envolvidos na manutenção predial no sentido de adotarem ações e procedimentos rotineiros que resultem na conservação e no cuidado de suas edificações e equipamentos, com bom aspecto visual, em perfeitas condições de uso, de tal forma que atendam aos requisitos dos(as) usuários de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Este documento não é um Plano de Manutenção, mas um regramento básico de procedimentos, onde foram listadas as principais atividades destinadas à conservação das edificações e utilidades prediais do TRT6.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Coordenadoria de Engenharia de Manutenção (CEMA) está subordinada à Secretaria Administrativa (figura 1) e tem por finalidade planejar e coordenar as atividades pertinentes à manutenção predial das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. A Coordenadoria conta atualmente com um corpo técnico de servidores(as) capacitados(as), e empresas terceirizadas especializadas em suas áreas de competência para a realização das atividades de manutenção.

Figura 1- Organograma da Secretaria Administrativa
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRETORIA GERAL
Coordenadoria
DIRETORIA GERAL
SECRETARIA ADMINISTTIVA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO

A Coordenadoria de Engenharia de Manutenção, conforme figura 2, é composta por:

● Divisão de Gestão e Controle;
● Seção de Engenharia Civil;
● Divisão de Gerenciamento Operacional;
● Núcleo de Manutenção;
● Seção de Sistemas Elétricos;
● Seção de Climatização e Refrigeração.

Figura 2- Organograma da Coordenadoria de Engenharia de Manutenção
        TORIA GERALSECRETARIA ADMINTRATIVA

Coordenadoria
COORDENADORIA DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO
DIRETORIA GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE GESTÃO E CONTROLE
SEÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL
DIVISÃO DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO
SEÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

SEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS

Conforme a política ora estabelecida, no cumprimento de seus objetivos, compete à Coordenadoria de Engenharia de Manutenção as seguintes atividades:

I. Coordenar e acompanhar as atividades permanentes e as necessidades de serviços de manutenção e conservação predial;
II. Planejar a aquisição dos equipamentos e materiais, com o objetivo de evitar a descontinuidade das atividades de manutenção e conservação da infraestrutura e de controlar o desempenho e monitorar a eficiência energética e a estanqueidade das instalações hidrossanitárias nas edificações;
III. Gerenciar, fiscalizar, monitorar e estabelecer rotinas de manutenção predial;
IV. Executar serviços de manutenção preventiva;
V. Executar serviços de manutenção corretiva;
VI. Receber as demandas, fazer uma avaliação criteriosa de prioridades e dimensionar os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, além de encaminhar a sua execução;
VII. Propor soluções para melhorar o atendimento das demandas de serviço e reduzir custos de manutenção;
VIII. Controlar o prazo de validade dos equipamentos;
IX. Subsidiar a Secretaria Administrativa quanto à abertura de processo de penalidade para empresas que não cumprem os prazos de execução/entrega;
X. Desenvolver estudos e/ou projetos técnicos para subsidiar a implantação de subestações;
XI. Gerenciar o processo de implantação de subestações, incluindo elaboração de termo de referência, análise de propostas técnicas, análise do projeto executivo e fiscalização da obra;
XII. Desenvolver estudos e/ou projetos técnicos para subsidiar a readequação da rede de distribuição de energia;
XIII. Desenvolver estudos e/ou projetos técnicos para subsidiar a adequação do fator de potência da rede de distribuição de energia em média tensão;
XIV. Gerenciar o processo de readequação da rede de distribuição em média tensão, incluindo elaboração de termo de referência, análise de propostas técnicas, análise e aprovação do projeto executivo e fiscalização da obra;
XV. Coordenar a eficientização do sistema de iluminação;
XVI. Realizar estudo integrado de coordenação e seletividade da proteção das subestações abrigadas com as cabines de medição e os alimentadores;
XVII. Recapacitar as proteções das subestações abrigadas;
XVIII. Instalar e realizar manutenção corretiva e/ou preventiva dos bancos de capacitores em média tensão instalados no sistema de distribuição;
XIX. Estabelecer procedimentos e rotinas de manutenção das subestações aéreas e abrigadas;
XX. Estabelecer procedimentos e rotinas de manutenção da rede de distribuição em média tensão;
XXI. Monitorar o fluxo de carga da rede de distribuição em média tensão e promover as expansões de rede necessárias em função do aumento da carga;
XXII. Analisar e promover a conexão de novas cargas à rede de distribuição;
XXIII. Estabelecer procedimentos e rotinas de manutenção dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;
XXIV. Gerenciar os contratos de fornecimento formalizados entre o TRT6 e a Neoenergia, e as faturas mensais de energia elétrica, perseguindo o equilíbrio entre oferta e demanda, considerando a diversidade de comportamento da carga e do uso;
XXV. Coordenar estudos e propor ações de desenvolvimento energético em benefício do sistema elétrico da TRT6, especialmente no tocante à qualidade de energia elétrica e eficiência energética;
XXVI. Subsidiar e analisar projetos que envolvam equipamentos eletromecânicos de uso comum: condicionadores de ar, elevadores, plataformas, bombas, exaustores, ventiladores, geradores, e outros, focando na viabilidade técnica, econômica e custo de manutenção;
XXVII. Realizar pequenos projetos de climatização e ar condicionado;
XXVIII. Elaborar plano de manutenção preventiva e preditiva de equipamentos eletromecânicos do TRT6;
XXIX. Planejar a contratação de serviços, como manutenção preventiva, preditiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, central de ar condicionado, transporte vertical, bombas hidráulicas, exaustores e ventiladores, grupo motor gerador e outros equipamentos eletromecânicos;
XXX. Garantir a manutenção dos equipamentos;
XXXI. Elaborar, executar e atualizar o Plano de Manutenção Predial do TRT6, com base nas normas vigentes;
XXXII. Promover a manutenção das edificações;
XXXIII. Planejar contratação de serviços, como manutenção predial, passeios, pavimentos, pintura interna e externa, cobertas, revestimentos, forros, divisórias e vidros;
XXXIV. Coordenar e atuar na gestão e fiscalização de contratos;
XXXV. Acompanhar as solicitações de demandas no sistema de protocolo eletrônico, como alvenaria, coberta, hidráulica, instalações elétricas prediais, marcenaria, vidraçaria e manutenção civil; e
XXXVI. Fazer inspeção predial e emitir laudo técnico das edificações.

OBJETIVO DA POLÍTICA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

A manutenção predial tem como objetivo garantir o melhor desempenho possível da edificação para atender às necessidades dos(as) usuários(as), com confiabilidade e disponibilidade, ao menor custo possível. Desta forma, o objetivo principal da política de manutenção que será apresentada neste documento é o de estabelecer uma sistemática e rotina mais eficiente e eficaz da gestão de manutenção predial, com foco na manutenção preventiva. Uma atuação preventiva traz impactos positivos no que se refere à economicidade de gastos públicos e, principalmente, na confiabilidade dos sistemas e instalações que integram as edificações.

PÚBLICO ALVO

Este documento é destinado aos(às) gestores(as), coordenadores(as) e chefes, encarregados(as) de postos prediais, terceirizados(as) e técnicos de manutenção, dando-lhes informações básicas sobre as rotinas de manutenção predial de forma simples, clara e objetiva.

NORMAS RELATIVAS AO TEMA

Com relação às normas relacionadas ao tema, dispõe-se, de uma forma abrangente, das normas NBR 14037 (Manual de Operação, Uso e Manutenção das Edificações – conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação), a NBR 5674 (Manutenção de Edifícios - Requisitos para o Sistema de Gestão de Manutenção), a Norma Nacional de Inspeção Predial - IBAPE 2012 e a NBR 16747 – INSPEÇÃO PREDIAL: Diretrizes, Conceitos, Terminologias e Procedimentos e, por último, a NBR 15575 (Edificações Habitacionais – Desempenho).

NBR 14037:2011 - Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações

Esta norma objetiva informar aos(às) proprietários(as) e usuários(as) as características técnicas da edificação construída, descrever procedimentos recomendáveis e obrigatórios para a conservação da vida útil de projeto, informar e orientar os(as) usuários(as) com relação às suas obrigações no tocante à realização de atividades de manutenção, assim como prevenir a ocorrência de falhas ou acidentes por falta de informação. Além de contribuir para que a edificação atinja a vida útil adequada.

A linguagem utilizada no manual deverá ser direta e simples, utilizando-se de recursos como desenhos esquemáticos, tabelas, fotografias, ilustrações. As informações devem ser colocadas de forma didática e o nível de detalhamento deverá ser compatível com a complexidade do sistema e/ou da edificação. O manual deve ser produzido em meio digital, físico, durável e acessível a todos(as).

O manual deve recomendar um modelo de programa de manutenção preventiva a ser adotado, além de conter informações sobre procedimentos, roteiros e periodicidades das atividades e descrever as condições de manutenibilidade previstas. É necessária que seja destacada no manual a importância de a manutenção ser efetuada por pessoal qualificado e/ou empresa especializada.

NBR 5674:2012 - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção

Esta norma é construída por meio da apresentação de um fluxograma de documentos e um detalhamento das etapas de trabalho, incluída a indicação da documentação necessária a ser produzida para implantação do plano, além de seus respectivos controles.

Destaca-se que mesmo as edificações mais antigas, anteriores à NBR 5674 de 2012, devem adequar ou criar seus programas de manutenção, visando à preservação das suas características originais, sem embargo da necessidade de reformas ou modernização ao longo do tempo, em atendimento à necessidade dos(as) usuários(as) em relação às inovações tecnológicas e exigências do próprio mercado imobiliário para os respectivos produtos disponíveis e em uso regular.

Em sua introdução, a norma ressalta a importância da manutenção declarando ser inconcebível do ponto de vista sustentável e econômico que uma edificação seja descartada ao atingir baixos níveis de desempenho em consequência da falta de manutenção predial.

É recomendado, no texto da norma, que os indicadores de desempenho da gestão do sistema de manutenção sejam periodicamente avaliados, de forma que contemplem os seguintes parâmetros: atendimento ao desempenho conforme a NBR 15575; prazo acordado entre a observação da não conformidade e intervenções de emergência; periodicidade das inspeções prediais de uso e manutenção estabelecidas no manual de operação, uso e manutenção da edificação; registros das inspeções. Esses parâmetros podem se alterar de acordo com a complexidade da edificação.

Norma Nacional de Inspeção Predial- IBAPE: 2012

Em 2001, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo (IBAPE/SP) lançou a primeira norma técnica sobre o tema, proporcionando ao(à) profissional responsável pela elaboração do serviço um balizador das atividades a serem executadas. A aplicação dessa norma foi amplamente difundida no meio técnico pericial, com excelentes resultados. Desde seu lançamento, a Norma de Inspeção Predial sofre constantes atualizações, a fim de acompanhar a evolução do mercado.

As Inspeções Prediais deverão ser realizadas apenas por profissionais, engenheiros(as) e arquitetos(as), devidamente registrados(as) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e dentro das respectivas atribuições profissionais, treinados(as) e capacitados(as). O Nível da Inspeção Predial é determinado quanto à complexidade de sua realização. São consideradas as características técnicas da edificação, manutenção e operação existentes e necessidade de formação de equipe multidisciplinar para execução dos trabalhos.

A metodologia que deve ser aplicada na inspeção predial é explorada na norma, que discrimina todas as etapas que devem fazer parte de uma inspeção predial adequada. Ela deverá ser planejada conforme o tipo da edificação, consideradas suas características construtivas, qualidade da documentação entregue ao inspetor e nível de inspeção a ser realizado.

O(A) profissional de Inspeção Predial tem a responsabilidade única e exclusivamente pelo escopo e pelo nível de inspeção contratada. Este(a) se exime de qualquer responsabilidade técnica, quando as observações e orientações existentes no Laudo não forem implementadas pelo(a) responsável legal da edificação, bem como por qualquer anomalia e falha decorrente de deficiências de: projeto, execução, especificação de materiais, e/ou deficiência de manutenção, bem como qualquer outra alheia ao trabalho de inspeção procedido.

NBR 16747 – INSPEÇÃO PREDIAL: DIRETRIZES, CONCEITOS, TERMINOLOGIA E PROCEDIMENTOS

A NBR 16747 (2020) se aplica a edificações de qualquer tipologia, públicas ou privadas, e estabelece conceitos, diretrizes e procedimentos relativos à inspeção predial, uniformizando a metodologia a ser empregada nesta atividade, e definindo, inclusive, as suas etapas mínimas.

A inspeção predial, conforme definida nessa norma, consiste em uma avaliação global da edificação, observando-se, por exemplo, o seu estado de conservação e a conformidade da sua manutenção com a NBR 5674. Dependendo do porte e da complexidade da edificação, esta atividade poderá envolver uma equipe multidisciplinar de profissionais habilitados(as) –arquitetos(as), engenheiros(as) civis, eletricistas, mecânicos(as), etc-.

NBR 15575:2013- Edificações Habitacionais – Desempenho

A NBR 15575 (2013), sobre edificações habitacionais, estabelece parâmetros técnicos para vários requisitos importantes de uma edificação, como desempenho acústico, desempenho térmico, durabilidade, garantia e vida útil, e determina um nível mínimo obrigatório para cada um deles. Essa norma foi elaborada no intuito de amenizar os problemas referentes à padronização e qualidade dos empreendimentos, bem como aprimorar o desempenho na execução das obras, dando apoio legal para que as autoridades possam, de forma justa, responsabilizar os(as) causadores de eventuais problemas, não apenas na fase construtiva, como também no pós-obra.

Portanto, para que uma obra esteja de acordo com a normativa, esta deve respeitar requisitos mínimos que estão inclusos na norma que engloba todos os aspectos de uma edificação, sendo estes: segurança estrutural, contra fogo, no uso e operação; habitabilidade referente à estanqueidade, desempenho térmico, acústico e lumínico, conforto tátil e antropodinâmico, bem como a saúde, qualidade e higiene do ar e a funcionalidade e acessibilidade; sustentabilidade referente à durabilidade, manutenção e impacto ambiental.

O conceito de normalizar o desempenho segue uma vertente internacional, iniciada na década de 1980. Em 1992, foi criada uma norma britânica (BS 7543) que versa sobre a durabilidade para edifícios e elementos componentes, com conceitos de desempenho. Essa norma guiou os critérios de durabilidade e vida útil da NBR 15.575.

O mercado, o meio técnico e as associações de profissionais esperam que a aplicação desta norma implique numa melhoria da qualidade das construções, representando um novo marco, definindo, no momento, o limite mínimo esperado para a produção habitacional brasileira, tendendo a evoluir para condições de qualidade intermediária e superior, conforme o decorrer do tempo e a auto-regulação do mercado que passará a adotar a evolução da melhoria da qualidade como um diferencial, expurgando os maus(más) fornecedores(as), diminuindo a ilegalidade, além de beneficiar toda a população.

TIPOS DE MANUTENÇÃO

A manutenção é definida pela NBR 5674, 2012 – Manutenção de Edificações- Requisitos para o Sistema de Gestão de Manutenção, como sendo o “conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários”.

O conceito de manutenção predial não pode ser definido apenas no objetivo de manter as condições de desempenho originais do edifício construído, mas também em acompanhar a dinâmica das necessidades dos seus(suas) usuários(as), incluindo a consideração de aspectos de modernização e desenvolvimento da edificação. E, quando se fala em modernização, pode-se entender que está se superando o desempenho original do edifício.

A realização de atividades de manutenção pode ser considerada como essencial à construção de níveis de desempenho que tem como resultado imediato o prolongamento da vida útil do edifício em função da estratégia de manutenção empregada. A partir disto, pode-se passar a gerenciar as atividades de manutenção não apenas como uma resposta a problemas observados no edifício construído, mas também como uma ação programada e preventiva de futuros problemas.

A degradação prematura das edificações ou de suas partes e a consequente redução de desempenho são problemas frequentes em todo o mundo. De forma geral, esta deterioração ocorre devido ao seu envelhecimento precoce, o qual geralmente é desencadeado pela baixa qualidade dos materiais de construção empregados, por problemas de projeto e execução e falta de manutenção. Sendo assim, a importância da manutenção para a conservação do desempenho da edificação é inegável, é impossível manter desempenho da edificação acima do limite aceitável sem que haja intervenções de manutenção periodicamente.

É importante entender que existem diversas formas de classificação dos tipos de manutenção, conforme tabela 1. Neste documento, vamos nos ater apenas à classificação quanto à estratégia adotada que se divide em manutenção corretiva, manutenção preditiva e manutenção preventiva.

Tabela 1- Classificação da manutenção

Tipos de Manutenção	Origem dos problemas dos edifícios	Estratégia de manutenção adotada	Periodicidade de realização das atividades	Quanto às origens da necessidade de manutenção
Conservação	Evitáveis	Corretiva	Rotineiras	Perda de durabilidade
Reparação	Inevitáveis	Preditiva	Periódicas	Presença de Patologias
Modernização		Preventiva	Emergenciais	Mudanças nas necessidades dos(as) usuários(as)

Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva consiste em executar reparos devido ao desgaste natural ou à falta de manutenção preventiva. Serve para corrigir problemas em componentes ou partes da edificação que tenham atingido níveis mínimos de desempenho. Os custos de manutenção corretiva são elevados em relação às outras atividades de manutenção.

Este tipo de manutenção está relacionado às atividades de manutenção realizadas a partir da identificação de algum problema no edifício construído. Por serem aleatórias e imprevisíveis, as atividades de manutenção corretiva exigem um esforço técnico e administrativo bem mais intenso, sendo que este fato as torna, normalmente, de baixa produtividade.

Assim, a manutenção corretiva conduz a uma baixa utilização anual dos equipamentos e máquinas, a uma diminuição da vida útil dos equipamentos, máquinas e instalações, além de paradas para manutenção em momentos aleatórios e, muitas vezes, inoportunos. Portanto, essa estratégia se constitui como sendo a menos vantajosa, devendo ser evitada quando o(a) gestor(a) visa à adoção de uma gestão estratégica da Manutenção Predial.

Manutenção Preditiva

A manutenção preditiva se utiliza de alguns procedimentos de inspeção para descobrir defeitos (em geral, difíceis ou impossíveis de se detectar) em algum componente, e que este, brevemente, poderá gerar uma manutenção corretiva se nada for feito. Estes procedimentos podem ser do tipo: inspeção por partícula magnética fluorescente, inspeção por penetrantes fluorescentes, inspeção radiográfica por raios X, inspeção ultrassônica, entre outras.

O objetivo deste tipo de manutenção é prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamento de diversos parâmetros. Assim, quando o grau de degradação se aproxima ou atinge o limite estabelecido para a variável monitorada, é tomada a decisão de intervenção. Normalmente, esse tipo de acompanhamento permite a preparação prévia do serviço, além de outras decisões e alternativas. Trata-se de um meio de se melhorar o desempenho do empreendimento, reduzir os prazos e custos de manutenção e prever falhas com maior antecedência.

A manutenção preditiva é muito comum na engenharia aeronáutica e mecânica. Na engenharia civil, seu uso é muito restrito, visto que a relação custo/benefício das inspeções, na maioria das vezes, não é compensador. Sendo assim, entende-se que é importante mencionar a existência deste tipo de manutenção, mas salientando que, para o ramo de edificações, seu uso é raro. Pode-se mencionar como exemplo da utilização da manutenção preditiva a utilização de ultrassom em uma determinada viga metálica, com vistas a investigar possíveis fissuras, falhas ou descontinuidades no material, fato que poderia significar algum risco.

Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva é a manutenção propriamente dita, trata-se da organização e realização de um programa básico de utilização dos equipamentos.

Manutenção preventiva é aquela realizada previamente para que se evite o aparecimento de problemas. Desenvolvida em intervalos predeterminados com objetivo de reduzir a probabilidade dos componentes não estarem com níveis mínimos de desempenho. Realizada através de inspeções e pequenos reparos, visa a resolver pequenos problemas antes que se tornem grandes e caros.

São intervenções realizadas sistematicamente, a intervalos de tempos fixos, independente da condição do equipamento e, portanto, não implicam na sua interrupção ou parada inesperada. A periodicidade das intervenções é estabelecida mediante estudo dos vários elementos que intervêm no funcionamento do equipamento/construção, visando detectar possíveis causas de falhas, bem como, as respectivas medidas a serem adotadas para assegurar condições aceitáveis de funcionamento.

A adoção da estratégia de manutenção preventiva é vantajosa se ela for eficiente em termos de custos, se ela reduz a incidência da manutenção corretiva e se ela atende às necessidades operacionais dos usuários da edificação. Deve-se salientar, entretanto, que é praticamente impossível adotar a estratégia de manutenção preventiva se não se possui informações detalhadas a respeito das características dos edifícios que vão ser mantidos, o que tem normalmente inviabilizado sua adoção. Outro fato que dificulta a adoção da manutenção preventiva é a falta de informação sobre as curvas de degradação dos materiais, curvas estas, muitas vezes, desconhecidas até mesmo pelos(as) fabricantes(as).

INSPEÇÃO PREDIAL

De acordo com a Norma de Inspeção Predial do IBAPE/SP, inspeção predial é a análise isolada ou combinada das condições técnicas, de uso e de manutenção da edificação. Para a NBR 5674, é a avaliação do estado da edificação e de suas partes constituintes, realizada para orientar as atividades de manutenção. Nesta linha, a NBR 16747 define que a inspeção predial é um processo de avaliação das condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas construtivos, de forma sistêmica e predominantemente sensorial (na data da vistoria), considerando os requisitos do(a) usuário(a). A avaliação consiste na constatação da situação da edificação quanto à sua capacidade de atender às suas funções segundo requisitos dos usuários. Esta capacidade pode ser atrelada a sua vida útil e desempenho.

Na prática, é uma avaliação com o objetivo de identificar o estado geral da edificação e de seus sistemas construtivos, observados os aspectos de desempenho, funcionalidade, vida útil, segurança, estado de conservação, manutenção, utilização e operação, consideradas às expectativas dos(as) usuários(as).

Inspeção Predial é o check-up da edificação. A boa qualidade de uma edificação requer uma série de procedimentos para ser atingido plenamente. A finalidade desse check-up predial é determinar as “doenças”, ou melhor, as anomalias e falhas de uso, operação e manutenção que prejudiquem a qualidade do prédio. Esse conhecimento é fundamental para se planejar o “tratamento predial” representado pela manutenção visando a adequar o prédio à qualidade pretendida e à garantia da durabilidade, tornando a Inspeção Predial como ferramenta fundamental para se atingir e ultrapassar a VUP (Vida Útil de Projeto).

Dessa forma, deve-se inspecionar a edificação, a princípio, como um todo, não cabendo levantamento de dados por amostragem ou vistoria parcial. Isso significa que, por exemplo, em caso de vistoria em instalações elétricas, todos os quadros elétricos deverão ser abertos e verificados de acordo com um check list.

Para vistorias em sistemas civis e hidráulicos, devem-se inspecionar todos os elementos visíveis e verificar as anomalias que indicam perdas de desempenho ou outros problemas em trechos não aparentes, como é o caso de manchas e infiltração de água junto a tubulações hidráulicas.

O plano básico de manutenção predial abrange os seguintes aspectos:

● Manutenção civil;
● Manutenção hidráulica;
● Manutenção elétrica;
● Manutenção mecânica.

Manutenção civil engloba os seguintes tópicos:

● Estruturas (infra e superestrutura);
● Pisos e pavimentações;
● Paredes, muros e cercas;
● Pintura externa e interna;
● Esquadrias;
● Tetos e forros;
● Impermeabilização;
● Coberturas.

Manutenção hidráulica engloba os seguintes tópicos:

● Instalações hidrossanitárias;
● Bebedouros.

Manutenção elétrica engloba os seguintes tópicos:

● Quadro de força;
● Barramentos;
● Quadro de distribuição de luz e força;
● Quadros de comando;
● Iluminação;
● Tomadas;
● Sistemas de aterramento;
● Proteção contra descargas atmosféricas;
● Subestações/cabines de medição;
● Rede de distribuição de média tensão.

Manutenção mecânica engloba os seguintes tópicos:

● Elevadores;
● Aparelhos condicionadores de ar:
✔ Split e ACJ;
✔ Central (Split dutado);
✔ Chiller (Central de água gelada);
✔ VRV/VRF;
● Bombas;
● Ventiladores e exaustores;
● Motores;
● Geradores.

Dentro de um sistema de manutenção, diversas decisões necessitam ser tomadas de forma regular, relativas à necessidade e complexidade de uma eventual intervenção. Elas se baseiam, em grande parte, em informações extraídas dos dados registrados nas inspeções periódicas. Durante as inspeções, busca-se identificar problemas de desempenho e determinar o grau de degradação de cada componente do sistema construtivo, fornecendo subsídios para que os(as) administradores(as) possam fazer a análise das prioridades nos serviços de manutenção.

Os planos de manutenção que seguem na próxima seção apresentam um check list geral para todos os prédios do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, de acordo com cada aspecto supracitado. A partir deste documento, será gerado, posteriormente, o Manual de Manutenção Predial do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região.

PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Um Plano de Manutenção é um conjunto de especificações elaboradas no âmbito do processo de manutenção, no sentido de definir previsões e planejar ações de manutenção. Essas ações constituem a implementação de um plano de manutenção, através da elaboração de um conjunto de procedimentos previamente estabelecidos. A implementação de ações ou operações de manutenção pretendem diminuir o processo de degradação, minimizando os custos diferidos resultantes da utilização dos edifícios.

Seguem os requisitos básicos, que devem constar no futuro Manual de Manutenção Predial do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:

PLANO DE MANUTENÇÃO CIVIL

MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS

PISOS, TETOS E PAREDES
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar a pintura/textura/fulget das fachadas.	Anual
02	Verificar a pintura/textura/fulget das áreas comuns.	Anual
03	Verificar os revestimentos (azulejos, cerâmicas, ladrilhos, pedra, pastilhas, pele de vidro etc...) internos e externos. Verificar a sua integridade e reconstruir rejuntamentos internos e externos das paredes e peitoris.	Anual
04	Lavar revestimentos da fachada (azulejos, cerâmicas, ladrilhos, pedra, pastilhas, pele de vidro, etc.).	Anual
05	Realizar vistoria em lajes, pilares e vigas, verificar a integridade estrutural, a existência de patologias, fissuras, desplacamentos, e/ou manchas (infiltração, lixiviação, oxidação, etc.).	Anual
06	Verificar nos pisos e pavimentações a existência de placas e/ou pedras soltas desniveladas ou com o acabamento danificado. Quando necessário, realizar reposição.	Anual
PORTAS CORTA-FOGO
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Inspecionar as portas corta-fogo: verificar os sistemas de abertura e fechamento (verificar as condições das fechaduras, barras antipânico e dobradiças tipo molas). Quando necessário, realizar reposição.	Quinzenal
02	Verificar a condição da pintura.	Semestral
VIDRAÇARIA/ESQUADRIAS
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar a existência de vidros e espelhos quebrados, soltos ou danificados. Quando necessário, realizar a reposição /ou recuperação.	Semestral
02	Inspecionar esquadrias: sistemas de abertura e fechamento, fixação de vidros e puxadores.	Semestral
03	Verificar a existência de umidade, trincas ou demais defeitos.	Semestral
04	Verificar a necessidade de pintar, encerar, envernizar ou executar tratamento recomendado em esquadrias de madeira.	Anual
05	Verificar a necessidade de pintar ou executar tratamento recomendado em esquadrias de ferro.	Anual

MANUTENÇÃO DE COBERTURAS

COBERTURAS E FORROS DE FIBRA MINERAL, PVC, GESSO E OUTROS
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar a existência de umidade, trincas ou demais defeitos.	Semestral
02	Verificar estado de impermeabilização e proteção mecânica, acabamento em cantos, tubos emergentes, canaletas, soleiras, ralos e rufos. Quando necessário, realizar reparos.	Semestral
03	Verificar o funcionamento dos ralos na cobertura, limpeza das calhas e coletores. Em épocas de chuva, intensificar a periodicidade (passar para quinzenal). Quando necessário, realizar limpeza ou desentupimento.	Trimestral
04	Realizar vistoria nos montantes e paredes dos guarda-corpos e corrimãos para verificar se estão bem fixados.	Semestral
05	Verificar a presença de telhas partidas ou trincadas. Quando necessário, efetuar substituição.	Trimestral
06	Verificar a integridade do sistema de fixação, bem como deslizamento ou demais deslocamentos. Quando necessário, efetuar o reforço da fixação.	Anual

PLANO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de água. Analisar consumo de água e efetuar teste de verificação de vazamentos, quando identificado na leitura do medidor aumento injustificado do consumo.	Diária
02	Verificar a regulagem do mecanismo das descargas nos sanitários públicos. Quando necessário, realizar regulagem ou substituição de reparos.	Diária
03	Inspecionar torneiras, misturadores e registros nos sanitários públicos.	Diária
04	Verificar a regulagem do mecanismo das descargas nos sanitários públicos. Quando necessário, realizar regulagem ou substituição de reparos.	Diária
05	Verificar a regulagem do mecanismo das descargas nos sanitários privativos. Quando necessário, realizar regulagem ou substituição de reparos.	Semanal
06	Inspecionar torneiras, misturadores e registros nos sanitários privativos.	Semanal
07	Verificar o nível dos reservatórios e funcionamento das boias.	Semanal
08	Verificar o funcionamento dos dispositivos do sistema de irrigação.	Semanal
09	Inspecionar os registros de gaveta para evitar vazamentos.	Mensal
10	Limpar ralos, sifões, calhas, grelhas e buzinotes.	Trimestral
11	Limpar caixas de gordura.	Trimestral
12	Efetuar limpeza dos reservatórios, com empresa especializada. Caso seja identificado algum indício de contaminação ou problemas no fornecimento de água potável (concessionária ou pela rede pública), efetuar a limpeza em caráter extraordinário.	Semestral
13	Verificar as tubulações de água potável, esgoto, águas pluviais e reuso. Detectar obstruções, falhas ou entupimentos, e fixação. Reconstruir sua integridade, onde necessário.	Anual
14	Verificar elementos de vedação de metais, acessórios e registros.	Anual
15	Limpar filtros e efetuar revisão nas válvulas redutoras de pressão.	Anual

MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS

BEBEDOUROS
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar e substituir, quando necessário, vazamentos nas torneiras e esquicho.	Quinzenal
02	Verificar entupimentos do dreno.	Quinzenal
03	Verificar a pressão da água gelada nos bebedouros.	Quinzenal
04	Verificar a alimentação elétrica dos bebedouros.	Quinzenal
05	Substituir do elemento filtrante a cada 6.000 litros/6 meses ou quando observado redução do fluxo de água.	Conforme fabricante

PLANO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO DO QUADRO DE FORÇA

QUADRO GERAL DE FORÇA E QUADRO DE ENTRADA DA CONCESSIONÁRIA
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Ler os instrumentos de medição, inclusive os de entrada, e anotar.	Semestral
02	Verificar o aquecimento e o funcionamento dos disjuntores termomagnéticos e cabo de alimentação.	Semestral
03	Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum componente.	Diário
04	Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do quadro geral.	Semestral
05	Tomar nota das anormalidades verificadas durante os serviços e efetuar as correções necessárias.	Diário
06	Inspecionar as chaves seccionadoras dos disjuntores termomagnéticos para os andares e cuidar para que não superem as tabelas de amperagens máximas permitidas para cada pavimento.	Anual/Diário
07	Inspecionar os isoladores e conexões da saída dos disjuntores, evitando, assim, pontos de resistência elevada.	Semestral
08	Verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos.	Semestral
09	Verificar os contatos de entrada e saída dos disjuntores.	Semestral
10	Verificar a regulagem do disjuntor geral.	Semestral
11	Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento.	Semestral
12	Verificar o equilíbrio das fases nos alimentadores (circuitos).	Semestral
13	Inspecionar as ligações da carcaça dos quadros à terra.	Semestral
14	Lubrificar as dobradiças das portas.	Mensal
15	Limpar externamente o quadro.	Trimestral
16	Efetuar testes de isolamento à corrente contínua.	Semestral
17	Efetuar limpeza geral nas conexões e disjuntores.	Semestral
18	Reapertar parafusos de fixação de barramento, conexões e ferragens	Anual

MANUTENÇÃO DE BARRAMENTOS

BARRAMENTOS
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Controlar a amperagem nas diversas secções do barramento, corrigindo sobrecargas e desbalanços da corrente.	Trimestral
02	Controlar as tensões, terminais, corrigindo eventuais quedas de tensão.	Trimestral
03	Inspecionar cofres, sobreaquecimentos de contatos e vibrações.	Anual
04	Medir nível de isolamento.	Anual
05	Limpar a blindagem dos barramentos.	Anual
06	Verificar e corrigir aterramento.	Anual
07	Combater corrosão e retocar pintura.	Semestral

MANUTENÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar o aquecimento dos condutores de alimentação e distribuição.	Semestral
02	Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores.	Semestral
03	Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos, cheiro de queimado e outros.	Semestral
04	Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento dos quadros de distribuição de luz.	Semanal
05	Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores.	Semestral
06	Reapertar a fixação e estado dos barramentos.	Semestral
07	Limpar externamente os quadros.	Semanal

MANUTENÇÃO DE QUADROS DE COMANDO

QUADROS DE COMANDO
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos.	Diário
02	Verificar a existência de fusíveis queimados.	Mensal
03	Inspecionar a pressão de contato dos fusíveis.	Mensal
04	Inspecionar o estado das bases de fusíveis quanto ao aquecimento.	Mensal
05	Verificar o fechamento correto das tampas dos porta- fusíveis.	Mensal
06	Inspecionar o estado das chaves magnéticas.	Mensal
07	Verificar o contato dos porta-fusíveis para evitar fusões.	Mensal
08	Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga.	Mensal
09	Verificar o estado de conservação das bases dos fusíveis.	Mensal
10	Reapertar os bornes de ligação das chaves magnéticas.	Mensal
11	Reapertar os parafusos de contato dos botões de comando.	Anual

MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar as luminárias quanto à ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente.	Diário
02	Verificar contatos internos, reapertar parafusos de fixação e contatos externos de soquetes, caso as lâmpadas ainda não fiquem iluminadas.	Semestral
03	Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do sistema de iluminação.	Diário
04	Trocar reatores quando se fizerem necessários.	Semestral
05	Medir o nível de iluminação.	Semestral
06	Efetuar limpeza de lâmpadas e das luminárias.	Semestral
07	Testar a carga das baterias de emergência.	Mensal
08	Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência.	Mensal
09	Reapertar carcaças e tomadas na tubulação do piso/divisórias.	Anual

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ATERRAMENTO

ATERRAMENTO
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar a malha de aterramento e suas condições normais de uso, conexões etc.	Mensal
02	Verificar a resistência ôhmica.	Mensal
03	Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos.	Semestral

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar estado geral do captor.	Mensal
02	Verificar condutividade entre captor e haste.	Mensal
03	Verificar conexão do aterramento.	Mensal
04	Verificar oxidação de partes metálicas, estruturas e ligações.	Mensal
05	Apertar fixações e verificar terminais.	Semestral
06	Verificar ligação para a terra.	Semestral
07	Limpar cuidadosamente o conjunto.	Semestral

USINAS DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Realizar inspeção visual das placas fotovoltaicas	Mensal
02	Analisar relatórios de cada instalação através do aplicativo.	Semanal
03	Realizar limpeza das placas fotovoltaicas	Semestral
04	Verificar o funcionamento dos inversores	Mensal

NOBREAKS
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Realizar teste de baterias simulando falta de energia	Mensal
02	Realizar limpeza externa dos equipamentos	Mensal
03	Realizar limpeza interna dos equipamentos	Semestral
04	Verificar a amperagem de saída dos nobreaks	Semestral

MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES/CABINES DE MEDIÇÃO

SUBESTAÇÕES E CABINES DE MEDIÇÃO
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Verificar a pressão do extintor de incêndio.	Trimestral
02	Verificar a presença da chave reserva.	Mensal
03	Efetuar limpeza geral.	Trimestral
04	Reapertar conexões de alta e baixa tensão.	Trimestral
05	Realizar inspeção visual das conexões da malha de terra.	Trimestral
06	Reapertar conexões da malha de aterramento.	Trimestral
07	Verificar a presença de descargas parciais nos isoladores e equipamentos de média tensão.	Mensal
08	Lubrificar as chaves seccionadoras 15kV.	Trimestral
09	Verificar os para-raios de média tensão.	Mensal
10	Testar a operação dos relés microprocessados.	Trimestral
11	Verificar a estanqueidade das valas de cabos.	Mensal
12	Verificar a oxidação dos cavaletes metálicos.	Trimestral
13	Analisar a cromatográfica do óleo dos transformadores.	Anual
14	Verificar vazamento de óleo em trafos e disjuntores PVO.	Trimestral
15	Verificar a pressão de disjuntores SF6.	Semestral
16	Analisar o carregamento dos transformadores.	Semestral

MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Realizar inspeção visual de chaves seccionadoras e para-raios.	Semanal
02	Realizar inspeção visual do comprimento da flecha dos cabos.	Semanal
03	Realizar inspeção visual de ponto de toque de árvores.	Diário
04	Realizar inspeção visual da oxidação dos pinos e ancoragem de isoladores.	Mensal

# PLANO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

# MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Descrição do Serviço - Geral	Periodicidade
1	Verificar funcionamento e integridade do painel de operação.	Bimestral
2	Verificar funcionamento e integridade do interfone ou intercomunicador na cabina e portaria.	Mensal
3	Verificar funcionamento e limpeza das lâmpadas, fixação e limpeza do subteto, e funcionamento e limpeza do ventilador.	Bimestral
4	Verificar integridade dos painéis de acabamento, frisos e piso, inclusive as placas indicativas.	Bimestral
5	Verificar integridade do guarda corpo e espelho (fixação, quebra, riscos, amassados e falta de parafusos).	Bimestral
6	Verificar portas, corrediças e réguas de segurança (funcionamento, fixação, quebra, alinhamento, folgas, ajustes, ruídos e limpeza).	Mensal
7	Verificar integridade e funcionamento do indicador (quebrado, setas, segmento ou lâmpadas queimadas).	Bimestral
8	Verificar funcionamento dos comandos cabineiro, ventilador e banqueta (manual/automático, comando de lotado).	Mensal
9	Inspecionar a existência de vibrações e/ou ruídos anormais quando há movimentação da cabina.	Mensal

Item	Descrição do Serviço - Pavimento	Periodicidade
1	Verificar funcionamento e integridade das botoeiras e indicadores (quebrado, mal afixado, funcionamento das setas, segmentos e lâmpadas).	Quadrimestral
2	Verificar funcionamento e integridade das portas e soleiras (fixação, limpeza e lubrificação).	Quadrimestral
3	Verificar aceleração, desaceleração e nivelamento.	Semestral

Item	Descrição do Serviço – Cabina (em cima)	Periodicidade
1	Verificar aparelho de segurança (estado dos componentes, acionamento do contato elétrico manualmente).	Mensal
2	Verificar corrediças superiores, estado das corrediças, desgaste dos nylons e folga entre a guia, lubrificar e limpar graxeiras, fixação de elementos.	Trimestral
3	Verificar operador de portas (tensão e desgaste da corrente, correia e cabo de aço, desgaste dos roletes do carrinho, funcionamento e folga dos microinterruptores, fixação do motor, tampa e ajuste do freio magnético, ajusta caixa de came, roletes, freio do motor operador e tensionamento dos cabos).	Trimestral
4	Limpar teto e estrutura.	Semestral

Item	Descrição do Serviço - Geral	Periodicidade
1	Limpar a casa de máquinas.	Bimestral
2	Verificar proteções e conexões (painel de força, reaperto geral, chaves de força, chave disjuntora, condições dos fusíveis do quadro de comandos, estado e isolamento dos condutores, aquecimento anormal, oxidação e limpeza das conexões, funcionamento mecânico).	Mensal
3	Verificar quadro de comando (reapertar fiações em geral, verificar desgaste das contatoras, chaves controladoras quanto à regulagem, pressão, integridade, desgaste e alinhamento dos contatos, fixação dos relés, módulos eletrônicos, conexões das chaves, temporizadores, relés, circuito de proteção, transformadores, LEDs de monitoração dos comandos microprocessados, retirar excesso de poeira com pincel).	Bimestral
4	Verificar funcionamento da bateria e fonte de luz de emergência (desligar o disjuntor de iluminação da cabine e verificar nível de água da bateria).	Semestral
5	Verificar máquina e cabos de tração (nível do óleo da máquina, vazamentos em vedação, nível de óleo no coletor, retentor, ruídos e desgaste de rolamentos ou buchas e coroa/sem-fim e acoplamentos, existência de limalha de ferro e desgaste na polia, arames rompidos nos cabos, limpeza).	Mensal
6	Verificar motor de indução (nível de óleo dos mancais do motor, desgastes e ruídos nos acoplamentos do motor, limpeza, verificar e anotar temperatura de funcionamento e parâmetros de funcionamento).	Mensal
7	Verificar funcionamento do interfone ou intercomunicador (cabina, portaria e casa de máquinas).	Bimestral
8	Verificar limite final de subida e limite final de descida.	Mensal
9	Verificar aparelho de segurança.	Mensal
10	Verificar unidade hidráulica (vazamentos, conexões elétricas e mecânicas, nível do óleo e funcionamento da válvula de emergência).	Semestral
11	Verificar trocador de calor (funcionamento, vazamentos e limpeza).	Semestral

Item	Descrição do Serviço - Poço	Periodicidade
1	Verificar aparelho de segurança (funcionamento, estado dos componentes e seio do cabo de manobra).	Mensal
2	Verificar corrediças inferiores (estado das corrediças e desgaste dos nylons e folga entre guia, limpar e lubrificar graxeiras).	Trimestral
3	Verificar para-choques e cornija (verificar a capa hidráulica, nível do óleo, fixação, funcionamento do pistão hidráulico, acionamento do contato elétrico manualmente, limpar cornija).	Trimestral
4	Verificar fundo do poço (limpeza).	Bimestral

Item	Descrição do Serviço – Unidade Hidráulica	Periodicidade
1	Verificar limites de parada de subida (limpeza, fixação, lubrificação, desgastes dos canais, eixos e rolamentos).	Mensal
2	Verificar guias e suportes (limpeza, lubrificação).	Quadrimestral
3	Verificar cabos de manobra e fiação (condições da fiação elétrica e cabos de manobra da caixa corrida, linhas rompidas, oxidação em bornes, obstrução e posição).	Semestral
4	Verificar portas de pavimento e fecho eletromecânico (fixação do dispositivo de arraste, mola, rolete, posição do suporte de acionamento da chave de emergência, cabos e peso de acionamento, tensionamento e lubrificação, limpar conjunto fechamento, acionamento e desacionamento da rampa móvel, verificar irregularidades nas portas, falhas elétricas, portas sem folga e abertura indevida, fixação da tampa, reaperto de fiações/conexões elétricas e braço acionador).	Quadrimestral
5	Verificar limite de redução de descida (limpeza, lubrificação e acionamento manual).	Mensal
6	Verificar limite de parada de descida (limpeza, fixação, lubrificação e acionamento manual).	Mensal
7	Verificar válvula de queda (vazamentos).	Trimestral
8	Verificar conjunto arcadinha (funcionamento, estado e desgaste das corrediças, lubrificar e limpar).	Trimestral
9	Verificar pistão hidráulico (vazamentos, fixação nos suportes dos pistões e conexões).	Trimestral
10	Verificar mangueira hidráulica (vazamentos).	Mensal

Item	Descrição do Serviço – Plataforma Elevatória	Periodicidade
1	Verificar funcionamento e integridade do painel de operação.	Mensal
2	Verificar limites de parada de subida e descida (limpeza, fixação, lubrificação, desgastes dos canais, eixos e rolamentos).	Quadrimestral
3	Verificar pistão hidráulico (vazamentos, fixação nos suportes dos pistões e conexões).	Trimestral
4	Verificar mangueira hidráulica (vazamentos).	Bimestral

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E JANELA

CONDICIONAMENTO DE AR - TIPO SPLIT E JANELA
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Limpar o elemento filtrante ou substituir em casos de avarias.	Quinzenal
02	Verificar danos e corrosão do suporte e existência de frestas.	Quinzenal
03	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.	Quinzenal
04	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.	Trimestral
05	Lavar e remover biofilme com produto biodegradável.	Trimestral
06	Verificar danos e corrosão.	Trimestral
07	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.	Trimestral
08	Lavar e remover biofilme com produto biodegradável.	Semestral
09	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado e moldura.	Trimestral
10	Verificar as obstruções nas entradas e saídas de ar.	Trimestral
11	Lavar externamente.	Trimestral
12	Lavar internamente.	Trimestral
13	Verificar e eliminar danos e corrosão.	Trimestral
14	Verificar a vedação dos painéis de fechamento, fixação e danos, substituindo, se necessário.	Trimestral
15	Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e substituir na existência do bolor.	Trimestral
16	Verificar e eliminar ruídos anormais.	Trimestral
17	Verificar o mecanismo de renovação de ar.	Trimestral
18	Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário.	Trimestral
19	Verificar e eliminar vibrações anormais	Trimestral
20	Lavar e remover incrustações.	Trimestral
21	Verificar a existência de danos e corrosão no aletado e moldura.	Trimestral
22	Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão.	Trimestral
23	Verificar fixação e amortecedores de vibração.	Trimestral
24	Verificar ruído dos manuais e lubrificar, se necessário.	Trimestral
25	Verificar e corrigir fixação e amortecedores de vibração	Trimestral
26	Limpar e verificar danos e corrosão.	Trimestral
27	Verificar o aterramento.	Trimestral
28	Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão.	Trimestral
29	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais.	Trimestral
30	Verificar o aterramento.	Trimestral
31	Verificar a quantidade de gás refrigerante no sistema.	Trimestral
32	Verificar e corrigir fixação, danos e corrosão das tubulações.	Trimestral
33	Verificar isolamento térmico e substituir, se necessário.	Trimestral
34	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.	Trimestral
35	Medir diferencial de pressão.	Trimestral
36	Verificar a tensão, comparar com a nominal.	Trimestral
37	Verificar a corrente, comparar com a nominal.	Trimestral
38	Verificar a operação dos controles de vazão.	Trimestral
39	Verificar a temperatura de retorno do ar.	Trimestral
40	Verificar at temperatura de insuflamento.	Trimestral
41	Verificar o isolamento entre fases e para carcaça do compressor e motor ventilador.	Semestral
42	Verificar a pressão de alta	Trimestral
43	Verificar a pressão de baixa	Trimestral
44	Verificar fios mal encapados.	Trimestral
45	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.	Trimestral
46	Verificar todos os contatos (terminais) elétricos, quanto ao aperto e corrosão.	Trimestral
47	Verificar e calibrar os dispositivos de segurança relê térmicos e fusíveis.	Semestral
48	Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores.	Semestral
49	Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa).	Trimestral
50	Remover e transportar até oficina para abertura, verificação, limpeza e revisão geral de todo o conjunto.	Semestral
51	Tratamento anticorrosivo da base do chassi e demais componentes necessários.	Semestral
52	Lubrificar e ajustar.	Semestral
53	Testar e medir em bancada.	Semestral

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO CENTRAL
(SPLIT DUTADO)

AR CONDICIONADO TIPO CENTRAL (SPLIT DUTADO)
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
01	Veriﬁcar ﬁxações, ruídos, vazamentos, isolamentos.	Mensal
02	Veriﬁcar ruídos e vibrações anormais.	Trimestral
03	Veriﬁcar a existência e eliminar focos de corrosão.	Trimestral
04	Fixar as tampas frontais e laterais (vedação).	Trimestral
05	Verificar o isolamento térmico interno (trocar se danificado ou com bolor).	Trimestral
06	Efetuar a limpeza interna, inclusive de ventiladores.	Trimestral
07	Efetuar a limpeza externa.	Trimestral
08	Veriﬁcar vazamentos de óleo e refrigerante.	Trimestral
09	Veriﬁcar ruído e/ou temperatura anormal.	Trimestral
10	Veriﬁcar amortecedores de vibração.	Trimestral
11	Verificar o nível de óleo.	Trimestral
12	Substituir o óleo (quando for o caso).	Semestral
13	Veriﬁcar vazamentos.	Trimestral
14	Veriﬁcar atuação da válvula de expansão	Trimestral
15	Veriﬁcar fixação e isolamento do bulbo da válvula de expansão.	Trimestral
16	Veriﬁcar atuação da válvula solenoide, se houver.	Trimestral
17	Veriﬁcar atuação da válvula schrader.	Trimestral
18	Veriﬁcar estanqueidade e estado de conservação dos registros.	Trimestral
19	Veriﬁcar vibrações e vazamentos em capilares.	Trimestral
20	Veriﬁcar filtro secador, quando à sua obstrução.	Trimestral
21	Verificar danos e corrosões no aletado e moldura.	Trimestral
22	Efetuar o isolamento das tubulações.	Trimestral
23	Veriﬁcar acumulador de sucção, se houver.	Trimestral
24	Veriﬁcar visor de líquido quanto ao regime de fluxo de refrigerante e indicação de umidade.	Trimestral
25	Verificar a quantidade de gás refrigerante no sistema.	Trimestral
26	Limpar o elemento filtrante e substituir em caso de avarias.	Trimestral
27	Substituir os filtros descartáveis.	Trimestral
28	Eliminar frestas.	Trimestral
29	Veriﬁcar condições do suporte e fixação.	Trimestral
Obs:	Não será admitido, em hipótese alguma, o aproveitamento de filtros avariados, mesmo em pequenas proporções.
	FILTROS EXTERNOS
30	Efetuar limpeza do filtro do gabinete inversor do compressor.	Trimestral
31	Efetuar limpeza do filtro do gabinete inversor do ventilador.	Trimestral
	CONJUNTO VENTILADOR
32	Veriﬁcar ruído anormal.	Trimestral
33	Veriﬁcar condições dos rolamentos, eixos e mancais.	Trimestral
34	Realizar balanceamento dos ventiladores.	Trimestral
35	Veriﬁcar tensão e desgaste das correias.	Trimestral
36	Veriﬁcar alinhamento, fixação e desgaste das polias.	Trimestral
37	Veriﬁcar funcionamento e estado de conservação do motor.	Trimestral
38	Veriﬁcar acoplamento do eixo.	Trimestral
39	Efetuar limpeza interna e externa de ventilador do evaporador, inclusive o rotor e voluta.	Semestral
	EVAPORADOR E CONDENSADOR
40	Efetuar limpeza das serpentinas e bandejas com produto biodegradável o evaporador.	Semestral
41	Efetuar limpeza do aletado.	Semestral
42	Verificar aletas amassadas (pentear se necessário).	Trimestral
43	Verificar o perfeito escoamento do dreno na bandeja e corrigir imediatamente, se necessário.	Trimestral
44	Eliminar focos de corrosão com posterior pintura, nas molduras e bandejas.	Trimestral
45	Verificar impermeabilização da bandeja do evaporador.	Trimestral
46	Efetuar limpeza das serpentinas e bandejas do condensador.	Trimestral
47	Veriﬁcar válvula de segurança do condensador a água.	Trimestral
	DISP. DE CTRL AUTO
48	Veriﬁcar funcionamento do controle microprocessador.	Trimestral
49	Veriﬁcar atuação dos sensores.	Trimestral
50	Veriﬁcar atuação das válvulas de 2 ou 3 vias.	Trimestral
51	Veriﬁcar dispositivos eletrônicos.	Trimestral
	REDE DE DUTOS
52	Efetuar limpeza externa dos dutos aparentes.	Trimestral
53	Efetuar limpeza das grelhas e difusores.	Trimestral
54	Verificar o isolamento e a estanqueidade da rede nas casas de máquinas.	Trimestral
55	Verificar o isolamento e a estanqueidade do entreforro.	Semestral
56	Verificar a estanqueidade e o estado de conservação das lonas da conexão flexível.	Trimestral
57	Verificar os splitters.	Semestral
58	Verificar as venezianas de sobre pressão.	Semestral
59	Verificar visualmente os dutos internamente e limpar, se necessário.	Semestral
60	Efetuar limpeza dos dutos no caso de recomendação do laudo da análise microbiológica.	Semestral
61	Verificar a presença de água/umidade no interior e exterior dos dutos e acessórios e correção da causa.	Trimestral
62	Veriﬁcar danos e corrosão.	Semestral
63	Veriﬁcar vedação das portas de inspeção.	Semestral
Obs:	Todas as sujidades sólidas devem ser retiradas após a limpeza, acondicionadas em sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar o espalhamento de partículas inflamáveis.
	TOMADAS DE AR EXTERIOR
64	Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão.	Trimestral
65	Verificar e eliminar as frestas nos filtros e moldura.	Trimestral
66	Verificar a fixação do conjunto da tomada exterior.	Trimestral
67	Efetuar limpeza dos filtros, se lavável, ou substitui-los.	Trimestral
68	Verificar a regulagem (posição das réguas) para a vazão pré-estabelecida em projeto – medir diferencial de pressão.	Trimestral
	CASA DE MÁQUINAS
69	Efetuar limpeza de toda a área, inclusive paredes e pisos, e remover obstruções no retorno e tomada de ar exterior. Verificar ralos entupidos com retenção de água no piso.	Trimestral
70	Verificar a presença de materiais não pertencentes ao sistema, solicitando a sua remoção imediata à Coordenadoria.	Trimestral
71	Verificar a estanqueidade e o nível de ruído, com relação aos ambientes contíguos.	Trimestral
72	Verificar a iluminação.	Trimestral
73	Verificar todos os registros, inclusive os do vão de retorno, quanto à sua regulagem pré-estabelecida, sujeira, frestas, danos e corrosão.	Trimestral
	QUADRO ELÉTRICO
74	Efetuar limpeza dos quadros e componentes.	Trimestral
75	Verificar a fixação dos componentes e terminais.	Trimestral
76	Verificar os contatos, providenciando a limpeza ou substituição.	Trimestral
77	Verificar a temperatura dos componentes.	Trimestral
78	Substituir cabos e terminais oxidados.	Trimestral
79	Substituir lâmpadas sinalizadoras queimadas.	Trimestral
80	Verificar a regulagem de atuação dos relés de sobrecarga, em relação às correntes nominais dos motores.	Trimestral
81	Verificar os dispositivos de sinalização e alarme, se houver.	Trimestral
82	Verificar o conversor de frequência, se houver.	Trimestral
	MEDIÇÕES
83	Medir temperatura de insuflamento.	Trimestral
84	Medir temperatura do ar de retorno na serpentina.	Trimestral
85	Medir temperatura do ar externo.	Trimestral
86	Medir temperatura do cárter do compressor.	Trimestral
87	Medir temperatura na saída e entrada do condensador (água ou ar).	Trimestral
88	Medir temperatura de água gelada na entrada e saída do evaporador (cooler).	Trimestral
89	Medir pressão na entrada e saída do evaporador (cooler).	Trimestral
90	Medir pressão de descarga.	Trimestral
91	Medir pressão de sucção.	Trimestral
92	Medir temperatura na linha de sucção.	Trimestral
93	Medir temperatura na linha de líquido.	Trimestral
94	Medir superaquecimento e sub-resfriamento. Os valores encontrados deverão estar inseridos nas faixas recomendadas pelo fabricante.	Trimestral
95	Medir vazão de ar no evaporador.	Semestral
96	Medir vazão de ar na tomada de ar exterior, conferindo com o projeto.	Trimestral
97	Medir vazão de água ou ar do condensador.	Semestral
98	Medir tensão nos circuitos de força e comando, com relação à nominal, e desbalanceamento.	Trimestral
99	Medir corrente de trabalho com verificação da corrente nominal.	Trimestral
100	Medir balanceamento entre as fases.	Trimestral
101	Medir diferencial de pressão na entrada e saída das bombas, via manômetro.	Trimestral
Obs:	Os valores encontrados devem ser anotados em um relatório.
	TESTES
102	Testar isolamento dos motores em geral.	Semestral
103	Testar termostatos (atuação e regulagem).	Trimestral
104	Testar pressostatos de alta, baixa, limite de baixa (scroll) e óleo.	Semestral
105	Testar fluxostatos de água e ar.	Trimestral
106	Aquecedores de cárter.	Trimestral
107	Testar termostatos de segurança para aquecimento.	Trimestral
108	Testar umidostatos.	Trimestral
109	Testar relés de sobrecarga.	Semestral
110	Testar relés temporizador.	Semestral
111	Testar relés de sequência de fase.	Semestral
112	Testar acidez do óleo (compressor semi-hermético).	Semestral
113	Testar polias, correias, porcas e parafusos.	Trimestral

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO CHILLER
(CENTRAL DE ÁGUA GELADA)

UNIDADES CONDESADORA, EVAPORADORA E COMPONENTES
Verificar e corrigir, quando necessário:
	Item	Especificação	Periodicidade
		CHILLER
		LIMPEZA
	01	Efetuar limpeza geral da CAG, incluindo compressores, bombas, ventiladores e casa de máquinas.	Mensal
	02	Efetuar limpeza de quaisquer filtros de água.	Mensal
	03	Eliminar sujeira, danos e corrosão nas unidades.	Mensal
	04	Efetuar limpeza de condensadores (chassis, ventiladores).	Semestral
	05	Efetuar limpeza de condensadores (serpentinas).	Trimestral
	06	Efetuar limpeza dos tanques de compensação e verificação do controle de nível.	Anual
	07	Efetuar limpeza interna das serpentinas evaporadoras (limpeza via varetamento).	Anual
	08	Efetuar substituição de água do sistema.	Anual
		ELÉTRICA
	09	Verificar atuação dos pressostatos.	Mensal
	10	Registrar tensões e correntes elétricas motores (compressores, ventiladores e bombas).	Mensal
	11	Verificar e anotar isolamento dos motores.	Mensal
	12	Verificar botoeiras, disjuntores, lâmpadas, fusíveis, controles de proteção, chave seccionadora, relê (sobrecarga, térmico e etc), etc.	Mensal
	13	Eliminar mau contato em fiações e barramentos.	Mensal
	14	Verificar estado da superfície dos contatos das contatoras.	Mensal
	15	Verificar e apertar todas as conexões elétricas (terminais e contatos elétricos), conforme necessário.	Semestral
	16	Verificar operação dos controles e contatos de todas as chaves magnéticas.	Semestral
	17	Verificar operação das solenóides (linha de líquido e controle de capacidade).	Mensal
	18	Verificar aterramento.	Mensal
	19	Limpar painel e componentes em geral.	Mensal
		MECÂNICA
	20	Verificar ventiladores (rolamentos dos motores, hélices, proteções).	Mensal
	21	Verificar, limpar e lubrificar partes móveis.	Mensal
	22	Eliminar ruídos e vibrações anormais.	Mensal
	23	Verificar / completar nível de óleo.	Mensal
	24	Manobrar registros hidráulicos (fechar e abrir).	Mensal
	25	Verificar e ajustar correias, polias e mancal.	Semestral
		TEMPERATURA E PRESSÃO
	26	Verificar isolamento térmico das tubulações.	Mensal
	27	Verificar termostato de baixa temperatura de água gelada.	Mensal
	28	Verificar atuação do relê térmico e demais proteções.	Mensal
	29	Medir temperatura e pressão do Condensador - °C.	Mensal
	30	Medir temperatura e pressão do Evaporador - °C.	Mensal
	31	Medir temperatura na entrada de água gelada - °C.	Mensal
	32	Medir temperatura na saída de água gelada - °C.	Mensal
	33	Registrar pressões de alta e baixa do óleo.	Mensal
	34	Registrar temperatura ambiente.	Mensal
	35	Verificar operação da válvula de expansão, registrar superaquecimento e subresfriamento.	Semestral
	36	Verificar operação do controlador de temperatura na água.	Semestral
	37	Verificar se a(s) resistência(s) de aquecimento do(s) cárter(es) funciona(m).	Semestral
	38	Medir pressões e completar nível de gás refrigerante.	Anual
	39	Verificar o nível de óleo no reservatório de óleo enquanto a unidade está desligada.	Anual
		INSPEÇÃO
	40	Inspecionar todos os componentes da tubulação de água (registros, válvulas, conexões etc.) quanto a vazamentos, operação e danos.	Mensal
	41	Verificar existência de vazamento de fluido refrigerante.	Mensal
	42	Verificar operação dos compressores.	Mensal
	43	Verificar alimentação tanque de compensação.	Mensal
	44	Inspecionar todos os componentes da tubulação frigorífica (filtro secador, válvula de expansão, conexões, tanques expansores etc.) quanto a vazamentos, operação e danos.	Mensal
	45	Efetuar análise físico química da água, verificação com parâmetros dos fabricantes.	Bimestral
	46	Verificar o visor da Linha de Líquido.	Semestral
	47	Realizar uma análise do óleo do compressor em laboratório para determinar o conteúdo de umidade no sistema e o nível de acidez.	Anual
		FAN COIL	Periodicidade
		LIMPEZA
	48	Limpar filtros de água.	Quinzenal
	49	Substituir os filtros de ar.	Trimestral
	50	Limpar dreno e bandeja coletora (condensação).	Mensal
	51	Efetuar limpeza geral do equipamento, incluindo a serpentina de água gelada.	Trimestral
	52	Efetuar limpeza do(s) rotor(es) e carcaça(s) dos ventilador(es).	Mensal
	53	Eliminar sujeira, danos e corrosão no equipamento.	Mensal
	54	Efetuar limpeza geral da casa de máquinas.	Mensal
		ELÉTRICA
	55	Registrar tensões e correntes elétricas dos motores.	Mensal
	56	Verificar botoeiras, disjuntores, lâmpadas, fusíveis, controles de proteção, chave seccionadora, relê (sobrecarga, térmico e etc), etc.	Mensal
	57	Eliminar mau contato em fiações e barramentos.	Mensal
	58	Verificar estado da superfície dos contatos das contatoras.	Mensal
	59	Verificar operação do dispositivo de atuação (controle remoto).	Mensal
	60	Verificar aterramento.	Mensal
	61	Verificar a resistência de isolamento dos motores.	Semestral
	62	Verificar e apertar todas as conexões elétricas (terminais e contatos elétricos) conforme necessário.	Semestral
		MECÂNICA
	63	Verificar rolamentos, correias, polias e mancais, substituindo, lubrificando ou ajustando, quando necessário.	Mensal
	64	Verificar e reapertar suporte do motor do ventilador.	Mensal
		TEMPERATURA E PRESSÃO
	65	Verificar atuação de sensores de temperatura, termostato e válvulas de água gelada.	Mensal
	66	Registrar velocidade e temperatura do ar na entrada do fan coil.	Mensal
	67	Verificar temperatura do motor.	Mensal
	68	Verificar isolamento térmico da tubulação.	Mensal
	69	Medir temperatura ambiente - °C.	Mensal
	70	Medir temperatura ar exterior - °C.	Mensal
	71	Medir temperatura de entrada de ar (retorno) – °C.	Mensal
	72	Medir temperatura insuflamento - °C.	Mensal
	73	Medir temperatura entrada água gelada - °C.	Mensal
	74	Medir temperatura saída água gelada - °C.	Mensal
	75	Verificar calibragem dos termômetros e manômetros.	Semestral
		INSPEÇÃO
	76	Realizar inspeção dos filtros de ar.	Mensal
	77	Corrigir ruídos e vibrações anormais.	Mensal
	78	Verificar dutos flexíveis, substituindo, quando necessário.	Mensal
	79	Verificar operações dos damper's (fechar, abrir e inspecionar).	Mensal
	80	Verificar defeitos ou anormalidades no funcionamento destes equipamentos.	Mensal
	81	Eliminar vazamentos de água nas conexões.	Mensal
	82	Verificar operação do conjunto de ventilação.	Mensal
		FANCOLETES	Periodicidade
		LIMPEZA
	83	Efetuar limpeza dos filtros de ar.	Quinzenal
	84	Efetuar limpeza do dreno e da bandeja coletora (condensação).	Mensal
85		Efetuar limpeza geral do equipamento, incluindo a serpentina de água gelada.	Trimestral
		ELÉTRICA
86		Registrar tensão e corrente elétrica do ventilador.	Mensal
87		Verificar operação do dispositivo de atuação (controle remoto).	Mensal
		MECÂNICA
		TEMPERATURA E PRESSÃO
88		Conferir funcionamento do termostato e válvulas de água.	Mensal
89		Corrigir isolamento térmico das tubulações.	Mensal
90		Registrar velocidade e temperatura do ar na entrada e saída de ar.	Mensal
		INSPEÇÃO
91		Eliminar vazamentos de água nas conexões.	Mensal
92		Observar e corrigir ruídos anormais.	Mensal
93		Verificar defeitos ou anormalidades no funcionamento destes equipamentos.	Mensal
		BOMBAS DE ÁGUA GELADA PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA	Periodicidade
		LIMPEZA
94		Efetuar limpeza externa das bombas, tubulações e casa de máquinas.	Mensal
95		Verificar e limpar filtros.	Mensal
96		Efetuar limpeza do dreno da água.	Mensal
97		Eliminar danos e corrosão na unidade.	Mensal
		ELÉTRICA
98		Registrar tensões e correntes elétricas do motor.	Mensal
99		Verificar botoeiras, disjuntores, lâmpadas, fusíveis, controles de proteção, chave seccionadora, relê (sobrecarga, térmico e etc), etc.	Mensal
100		Eliminar mau contato em fiações, barramentos e terminais, reapertar quando necessário.	Mensal
101		Verificar atuação das proteções elétricas.	Mensal
102		Verificar estado da superfície dos contatos das contadoras.	Mensal
103		Verificar funcionamento das válvulas.	Mensal
104		Verificar aterramento.	Mensal
105		Medir resistência de isolamento do motor.	Semestral
		MECÂNICA
106		Verificar estado do acoplamento motor-bomba.	Mensal
107		Verificar e ajustar gaxetas da bomba.	Mensal
		TEMPERATURA E PRESSÃO
108		Verificar isolamentos térmicos das tubulações.	Mensal
109		Verificar temperatura da carcaça (corpo) da bomba.	Mensal
110		Verificar pressão e temperatura na entrada e saída das bombas.	Mensal
		INSPEÇÃO
111		Verificar manômetros e instrumento de medição. Substituir quando necessário.	Mensal
112		Eliminar ruídos e vibrações anormais.	Mensal
113		Eliminar vazamentos de água gelada.	Mensal
114		Manobrar registros hidráulicos (fechar e abrir).	Mensal
115		Verificar e reapertar parafusos do motor e bomba.	Mensal
		QUADROS ELÉTRICOS DE COMANDO	Periodicidade
		LIMPEZA
116		Efetuar limpeza com ar seco ou produto químico.	Mensal
117		Efetuar limpeza dos contatos e conexões.	Mensal
118		Efetuar limpeza interna e externa dos quadros de comando.	Trimestral
		ELÉTRICA
119		Reapertar todos os terminais e fusíveis.	Mensal
120		Verificar estado dos contatos principais e secundários.	Mensal
121		Verificar se a sequência de partida está correta.	Mensal
122		Reapertar bornes de comando.	Mensal
123		Testar o funcionamento de interruptores, botoeiras e lâmpadas de sinalização.	Mensal

124	Realizar medições de corrente e tensão dos painéis de comando.	Semanal
125	Efetuar testes de isolamento dos cabos de comando e força.	Semestral
126	Verificar lâmpadas de sinalização, interruptores e botoeiras.	Semanal
127	Verificar existência de fusíveis queimados.	Semanal
128	Verificar calibragem dos reles de tempo e transição de tempo.	Semestral
	MECÂNICA
129	Reapertar parafusos de fixação de barramento.	Mensal
130	Reapertar parafusos de contato de disjuntores, contatores, soft starter e inversores de frequência.	Mensal
131	Lubrificar as dobradiças dos painéis de comando.	Trimestral
	TEMPERATURA E PRESSÃO
132	Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores, contactores, soft starter e inversores de frequência.	Semanal
133	Verificar sistema de exaustão de ar dos painéis de comando.	Semanal
134	Inspecionar o estado das bases de fusíveis quanto ao aquecimento.	Semanal
135	Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento).	Semanal
136	Efetuar inspeção termográfica dos componentes e elaborar laudo técnico.	Trimestral
	INSPEÇÃO

137	Verificar estado da pintura.	Mensal
138	Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas e mecânicas (ruídos e odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum equipamento.	Semanal
139	Verificar operação do intertravamento mecânico dos contatores principais.	Semestral
140	Testar o funcionamento e parametrização de soft starter e inversor de frequência.	Semestral
141	Inspecionar a conexão da carcaça do quadro com a terra.	Trimestral
142	Aferir os instrumentos de medição.	Anual

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO VRV/VRV (CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM VOLUME DE FLUIDO REFRIGERANTE VARIÁVEL)

UNIDADES CONDESADORA, EVAPORADORA E COMPONENTES
Verificar e corrigir, quando necessário:
Item	Especificação	Periodicidade
UNIDADE CONDENSADORA
1	Realizar a limpeza do equipamento.	Trimestral
2	Verificar e eliminar pontos de corrosão, utilizando produtos anti-corrosivo e tinta.	Trimestral
3	Verificar fixação dos painéis e realizar ajustes.	Mensal

4	Realizar limpeza e lavagem da bandeja do dreno, retirando as obstruções da tubulação. Verificar o escoamento da água da bandeja e do dreno.	Mensal
5	Verificar grades de proteção. Reapertar e pintar com tinta anticorrosiva.	Trimestral
6	Verificar isolamento termoacústico.	Mensal
7	Verificar o estado da serpentina. Realizar a limpeza e a desobstrução da serpentina com jato de água sem o uso de produtos químicos.	Trimestral
8	Verificar válvula de expansão utilizando o procedimento indicado pelo fabricante.	Mensal
9	Verificar as válvulas 4 ou 3 vias utilizando o procedimento indicado pelo fabricante.	Mensal
10	Verificar válvula de retorno óleo utilizando o procedimento indicado pelo fabricante.	Mensal
11	Verificar válvula para degelo utilizando o procedimento indicado pelo fabricante.	Mensal
12	Verificar válvula de pulverização de fluido refrigerante utilizando o procedimento indicado pelo fabricante.	Mensal
13	Verificar funcionamento das válvulas, comutando os modos resfria e aquece (verificar se existe ruído no instante da mudança).	Mensal
14	Verificação e realização de limpeza do equipamento.	Trimestral
15	Checar sentido e velocidade de rotação, verificando sentido e velocidade do fluxo de ar.	Mensal
16	Verificar a presença de vibrações e ruídos (medir com instrumentos), realizar ajustes, balanceamento e verificar a fixação.	Mensal
17	Verificar com megôhmetro, aplicando tensão indicada pelo fabricante (Vcc), isolamento mínimo de acordo com o fabricante.	Mensal
18	Realizar a leitura de tensão elétrica e criar histórico de tensão do componente.	Mensal
19	Realizar a leitura de corrente elétrica e criar histórico de corrente do componente.	Mensal
20	Verificar o estado de rolamentos e correias, caso o equipamento os tenha, monitorar o tempo de uso e sua vida útil.	Mensal
21	Checar sentido de rotação.	Mensal
22	Verificar o estado de rolamentos e correias, caso o equipamento os tenha monitorar o tempo de uso e sua vida útil.	Mensal
23	Realizar limpeza para retirada de detritos e poeira utilizando escova, caso necessário utilizar jateamento de ar comprimido.	Mensal
24	Realizar a lubrificação dos mancais e rolamentos com produto ideal e indicado pelo fabricante (óleo ou graxa).	Mensal
25	Verificar a temperatura de trabalho do motor utilizando um termometro digital e elaborar histórico de acompanhamento.	Mensal
26	Realizar a medição da vibração e fazer um acompanhamento tendencial do RMS, aceleração e velocidade, caso necessário realizar ajustes de fixação/balanceamento.	Mensal
27	Verificar o desgaste da fiação, caso necessário realizar isolamento ou substituir.	Mensal
28	Realizar a leitura de tensão e criar histórico de tensão do componente.	Mensal
29	Realizar a leitura de corrente e criar histórico de corrente do componente.	Mensal
30	Verificar o aterramento do equipamento.	Mensal
31	Verificar com megôhmetro, aplicando tensão indicada pelo fabricante (Vcc), isolamento mínimo de acordo com o fabricante.	Mensal
32	Realizar, caso necessário, religamentos elétricos da fiação.	Mensal
33	Realizar a medição da vibração e fazer um acompanhamento tendencial do RMS, aceleração e velocidade. Caso necessário, realizar ajustes de fixação/balanceamento.	Mensal
34	Verificar as condições das borrachas amortecedoras, em caso de desgaste ou inexistência realizar a substituição/instalação.	Mensal
35	Verificar comando on/off dos compressores.	Mensal
36	Verificar o funcionamento de todos os componentes elétricos pertinentes ao funcionamento do compressor.	Mensal
37	Medir isolamento elétrico do compressor com megôhmetro de acordo com a referência do fabricante (Atual/Anterior).	Mensal
38	Verificar a modulação de compressores tipo inverter.	Mensal
39	Realizar a leitura de tensão e criar histórico de tensão do componente.	Mensal
40	Realizar a leitura de corrente e criar histórico de corrente do componente.	Mensal
41	Verificar o funcionamento do aquecedor de óleo.	Mensal
42	Verificar, visualmente, o nível e a aparência do óleo.	Mensal
43	Realizar a análise em laboratório do óleo.	Anual
44	Verificar se há vazamentos de fluido refrigerante no sistema com o uso de nitrogênio.	Mensal
45	Medir superaquecimento e subresfriamento do sistema utilizando manifold e consultando a tabela do fluido refrigerante.	Mensal
46	Realizar medição de pressão e temperatura na linha de líquido e sucção da unidade condensadora.	Mensal
47	Verficar se há tubulação ou isolamento térmico danificado.	Trimestral
48	Realizar a limpeza do sistema com fluido específico (R141b) para os seguintes casos: troca de compressor, tubulação aberta à umidade, óleo na tubulação, outros motivos que impactem no rendimento do equipamento.	Trimestral
49	Verificar isolamento elétrico utilizando megôhmetro, proceder conforme especificado pelo fabricante.	Mensal
50	Reapertar todos os parafusos dos cabos de alimentação.	Trimestral
51	Inspecionar todos os componentes elétricos e eletrônicos: fusíveis, contator (estado on/off), relés (estado on/off), pressostato, sensores, placas, inversores, etc.	Trimestral

UNIDADE EVAPORADORA
52	Realizar a limpeza e desobstrução da serpentina com jato de água sem o uso de produtos químicos.	Trimestral
53	Verificar fixação dos painéis e realizar ajustes.	Trimestral
54	Verificar isolamento termoacústico.	Trimestral
55	Realizar limpeza e lavagem da bandeja do dreno, retirando as obstruções da tubulação. Verificar o escoamento da água da bandeja e do dreno.	Trimestral
56	Verificar a atuação/funcionamento da bomba e boia de dreno.	Mensal
57	Verificar fechamento da válvula de controle (colocar aparelho no modo ventilação e observar temperatura da serpentina, se esta apresenta diminuição na temperatura ou formação de condensado).	Mensal
58	Verificação do estado da serpentina. Realizar a limpeza e desobstrução da serpentina com jato de água sem o uso de produtos químicos.	Mensal
59	Verificar e realizar limpeza do equipamento.	Trimestral
60	Checar sentido e velocidade de rotação, verificando sentido e velocidade do fluxo de ar	Mensal
61	Realizar a medição da vibração e fazer um acompanhamento tendencial do RMS, aceleração e velocidade. Caso necessário, realizar ajustes de fixação/balanceamento.	Mensal
62	Verificar com megôhmetro, aplicando tensão indicada pelo fabricante (Vcc), isolamento mínimo de acordo com o fabricante.	Mensal
63	Realizar a leitura de tensão elétrica e criar histórico de tensão do componente.	Mensal
64	Realizar a leitura de corrente elétrica e criar histórico de corrente do componente.	Mensal
65	Medir a temperatura e umidade de insuflamento e retorno.	Mensal
66	Verificar o estado de rolamentos e correias, caso o equipamento os tenha, monitorar o tempo de uso e sua vida útil.	Trimestral
67	Checar sentido de rotação.	Mensal
68	Verificar o estado de rolamentos e correias, caso o equipamento os tenha, monitorar o tempo de uso e sua vida útil.	Trimestral
69	Realizar limpeza para retirada de detritos e poeira utilizando escova. Caso necessário, utilizar jateamento de ar comprimido.	Mensal
70	Realizar a lubrificação dos mancais e rolamentos com produto ideal e indicado pelo fabricante (óleo ou graxa).	Mensal
71	Verificar a temperatura de trabalho do motor utilizando um termometro digital e elaborar histórico de acompanhamento.	Mensal
72	Realizar a medição da vibração e fazer um acompanhamento tendencial do RMS, aceleração e velocidade. Caso necessário, realizar ajustes de fixação/balanceamento.	Mensal
73	Verificar o desgaste da fiação. Caso necessário, realizar isolamento ou substituir.	Mensal
74	Realizar a leitura de tensão elétrica e criar histórico de tensão do componente.	Mensal
75	Realizar a leitura de corrente elétrica e criar histórico de corrente do componente.	Mensal
76	Verificar com megôhmetro, aplicando tensão elétrica indicada pelo fabricante (Vcc), isolamento mínimo de acordo com o fabricante.	Mensal
77	Realizar, caso necessário, religamentos elétricos da fiação.	Mensal
78	Verificar o funcionamento de todos os comandos e estado de conservação.	Trimestral
79	Verificar condições de armazenamento e dos componentes de alimentação (fios, pilhas, baterias, etc.).	Trimestral
80	Verificar vazamentos de refrigerante. Reapertar ou substituir as conexões, se necessário.	Mensal
81	Realizar limpeza e desobstrução dos filtros de ar. Verificar as condições dos filtros.	Mensal
82	Verificar a atuação e calibração dos sensores de temperatura.	Mensal
83	Verificar com megôhmetro, aplicando tensão indicada pelo fabricante (Vcc), isolamento mínimo de acordo com o fabricante.	Mensal
84	Verificar o aterramento do equipamento.	Trimestral
CAIXAS VENTILADORAS, VENTILADORAS CENTRIFUGAS, MICROVENTILADORES E EXAUSTORES
85	Verificar balanceamento dos ventiladores.	Trimestral
86	Verificar tensão e desgaste das correias.	Trimestral
87	Verificar alinhamento, fixação e desgaste das polias.	Trimestral
88	Verificar funcionamento e estado de conservação do motor.	Trimestral
89	Verificar acoplamento do eixo.	Mensal
90	Limpar os filtros de ar.	Mensal
91	Verificar funcionamento dos controles microprocessados.	Mensal
92	Verificar atuação dos sensores.	Mensal
93	Verificar dispositivos eletrônicos.	Mensal
94	Limpar os quadros e componentes.	Mensal
95	Verificar a fixação dos componentes e terminais.	Mensal
96	Verificar os contatos, providenciando a limpeza ou substituição se necessário.	Mensal
97	Verificar a temperatura dos componentes.	Mensal
98	Substituir cabos e terminais oxidados.	Trimestral
99	Substituir lâmpadas sinalizadoras queimadas.	Mensal
100	Verificar regulagem de atuação dos relés de sobrecarga, em relação às correntes nominais dos motores.	Mensal
101	Verificar conversor de frequência, se houver.	Mensal
102	Verificar condições dos rolamentos, eixos e mancais.	Trimestral

MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA

BOMBAS E SEUS COMPONENTES
Verificar e corrigir, quando necessário:
	Item	Especificação	Periodicidade
	1	Verificar o sentido de rotação do acionador com a bomba desacoplada.	Semestral
	2	Testar e analisar a rotação da bomba com tacômetro.	Semestral
	3	Testar e analisar o torque da bomba e carga no eixo.	Semestral
	4	Realizar levantamento da curva da bomba e NPSH disponível e requerido, assim como o ponto de operação.	Semestral
	5	Verificar a temperatura da bomba e de seus componentes (hidráulicos, elétricos, lubrificantes e mecânicos).	Semestral
	6	Verificar pressões de trabalho.	Semestral
	7	Verificar anormalidade em ruídos e vibrações.	Semestral
	8	Checar o alinhamento do eixo e, se necessário, fazer o realinhamento.	Semestral
	9	Realizar teste de vazão (escorvamento da bomba).	Semestral
	10	Efetuar análise visual (inspeção) da instalação hidráulica.	Semestral
	11	Medir temperatura dos sistemas hidráulico e elétrico.	Semestral
	12	Checar vazamentos na caixa de selagem da bomba por meio dos selos mecânicos e gaxetas.	Semestral
	13	Medir e ajustar potência consumida.	Semestral
	14	Ajustar folgas entre rotor e carcaça da bomba.	Semestral
	15	Nivelar a bomba na sua base.	Semestral
	16	Analisar viscosidade dos lubrificantes da bomba e de seus componentes.	Semestral
	17	Verificar atrito nas partes rotativas da bomba.	Semestral
	18	Desempenar aletas de resfriamento.	Semestral
	19	Ajustar folgas entre rotor e carcaça da bomba.	Semestral
	20	Efetuar limpeza, inspeção visual e dimensional de componentes internos, itens e acessórios, com emissão de relatório e lista de peças.	Semestral
	21	Jatear e pintar a carcaça, com aplicação do revestimento protetor (verniz). Quando necessário, realizar a aplicação de revestimento de resina (massa) para proteção superficial de carcaça, impelidor e eixo da Bomba.	Semestral
	22	Efetuar limpeza do visor de óleo.	Semestral
	23	Efetuar limpeza e lubrificação das juntas, gaxetas, retentores e anéis e placas de vedação e desgaste.	Semestral
	24	Lubrificar a bomba (substituição de óleo e graxa).	Semestral
	25	Efetuar limpeza e desobstrução do respiro de ar.	Semestral
	26	Efetuar limpeza e aperto do aperta gaxeta.	Semestral
	27	Efetuar limpeza do cone de saída da bomba.	Semestral
	28	Efetuar aperto dos flanges de sucção e recalque.	Semestral
	29	Efetuar limpeza e lubrificação da câmara de selagem da bomba.	Semestral
	30	Lubrificar os mancais e/ou buchas de bombas centrífugas.	Semestral
	31	Lubrificar as esferas, rolos ou agulhas dos rolamentos de bombas centrífugas.	Semestral
	32	Balancear o impelidor.	Semestral
	33	Efetuar limpeza do defletor.	Semestral
	34	Lubrificar os orings e v'rings.	Semestral
	35	Efetuar limpeza da tampa de pressão da bomba.	Semestral
	36	Desentupir o rotor.	Semestral
	37	Ajustar folgas de todas as porcas, arruelas, parafusos, orings, v'rings, luvas, chavetas, selos, mancais, suportes, juntas, gaxetas, anéis e placas de vedação e desgaste, retentores, tampas, eixos da bomba.	Semestral
	38	Ajustar possíveis excentricidades nos componentes da bomba.	Semestral
	39	Desobstruir o caracol (voluta) de sucção e de recalque.	Semestral
	40	Efetuar limpeza da tampa de fundo para ventilação em motobomba centrífuga.	Semestral
	41	Efetuar limpeza e lubrificação da ventoinha (ventilador) em motobomba centrífuga.	Semestral
	42	Efetuar limpeza da tampa do rolamento dianteiro em motobomba centrífuga.	Semestral
	43	Efetuar limpeza da tampa do rolamento traseiro em motobomba centrífuga.	Semestral
	44	Efetuar limpeza e desobstrução do intermediário em motobomba centrífuga.	Semestral
	45	Ajustar as pás do rotor.	Semestral
	46	Lubrificar luvas em bombas.	Semestral
	47	Efetuar limpeza da tampa da caixa de ligação.	Semestral
	48	Efetuar limpeza dos corpos de estágio e pressão.	Semestral
	49	Desobstruir o crivo bombeador.	Semestral
	50	Efetuar limpeza do disco da válvula de retenção.	Semestral
	51	Lubrificar a camisa de fixação.	Semestral
	52	Desobstruir o canal do impelidor.	Semestral
	53	Vedar válvulas e registros.	Semestral
	54	Substituir mangotes e abraçadeiras.	Semestral
	55	Rezalizar manutenção do dreno com substituição do seu plug.	Semestral
	56	Efetuar limpeza do pré-filtro: corpo e cesto coletor (Bomba Jacuzzi).	Semestral
	57	Efetuar limpeza do filtro da bomba (Bomba Jacuzzi).	Semestral
	58	Verificar as condições do estojo.	Semestral
	59	Verificar as condições do espaçador.	Semestral
	60	Verificar as condições da base do corpo do pré-filtro (Bomba Jacuzzi).	Semestral
	61	Verificar as condições da tampa do pré-filtro (Bomba Jacuzzi).	Semestral
	62	Verificar as condições do anel trava da tampa (Bomba Jacuzzi).	Semestral
	63	Verificar as condições do bracket (peça da Bomba Jacuzzi).	Semestral
	64	Verificar as condições da proteção da bomba (Bomba KSB).	Semestral
	65	Verificar as condições do labirinto (vedação - Bomba Weg).	Semestral
	66	Verificar as condições da tampa do labirinto (vedação - Bomba Weg).	Semestral
	67	Desobstruir e limpar o pino graxeiro (mancal - Bomba Weg).	Semestral
	68	Montar e desmontar o motor elétrico.	Semestral
	69	Remover e instalar motor elétrico (incluindo seus acessórios).	Semestral
	70	Efetuar limpeza e lubrificação dos rolamentos de motor elétrico.	Semestral
	71	Verificar as vedações de motor elétrico.	Semestral
	72	Rebobinar o motor.	Semestral
	73	Montar/desmontar a instalação elétrica.	Semestral
	74	Efetuar limpeza e lubrificação de rotor e estator do motor da bomba.	Semestral
	75	Efetuar ajuste geral e reaperto dos bornes e contatos do painel elétrico e quadro de comando. Efetuar limpeza geral do quadro elétrico.	Semestral
	76	Instalar/desistalar inversor de frequência.	Semestral
	77	Realizar manutenção preventiva de todos componentes do inversor de frequência.	Semestral
	78	Parametrizar o inversor de frequência.	Semestral
	79	Verificar o funcionamento de relés e temporizadores.	Semestral
	80	Verificar o funcionamento de disjuntores, contatores e blocos de contato.	Semestral
	81	Realizar manutenção preventiva das chaves elétricas: monofásicas e trifásicas.	Semestral
	82	Verificar o funcionamento de relés de nível, de sobrecarga e de falta de fase. Reaperto dos terminais e itens de acionamento.	Semestral
	83	Realizar manutenção preventiva em botoeiras ou interruptores.	Semestral
	84	Realizar manutenção preventiva no(s) trafo(s) da bomba.	Semestral
	85	Verificar o aterramento das bombas e dos quadros elétricos.	Semestral
	86	Apertar terminais de comando elétrico.	Semestral
	87	Verificar as potências consumidas pelo motor.	Semestral

MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E EXAUSTORES

VENTILADORES, EXAUSTORES E SEUS COMPONENTES
Verificar e corrigir, quando necessário:

Item	Especificação	Periodicidad e
01	Verificar o sentido de rotação do motor do ventilador ou exaustor.	Semestral
02	Testar e analisar a rotação do motor do ventilador ou exaustor com tacômetro.	Semestral
03	Testar e analisar o torque do motor do ventilador ou exaustor e a carga no eixo.	Semestral
04	Verificar a temperatura do motor do ventilador ou exaustor, seus componentes (elétricos, lubrificantes e mecânicos) e instalação.	Semestral
05	Verificar anormalidade em ruídos e vibrações em ventiladores ou exaustores.	Semestral
06	Checar o alinhamento do eixo do motor do ventilador ou exaustor e, se necessário, fazer o realinhamento.	Semestral
07	Medir e ajustar a potência consumida por um ventilador ou exaustor.	Semestral
08	Nivelar o motor elétrico de um ventilador ou exaustor na sua base/suporte.	Semestral
09	Analisar viscosidade dos lubrificantes dos componentes de ventiladores ou exastores.	Semestral
10	Verificar atrito e folgas nas partes rotativas de ventiladores ou exaustores.	Semestral
11	Desempenar as grades ou bumbos ou as aletas de resfriamento de motores elétricos em ventiladores ou exaustores, se necessário.	Semestral
12	Medir a resistência ohmica das bobinas e resistência dos isolamentos em ventiladores ou exaustores.	Semestral
13	Medir o fator de potência de isolamento nos enrolamentos do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
14	Realizar ensaios elétricos para identificar se existem barras ou anéis abertos no rotor de motores de ventiladores ou exaustores.	Semestral
15	Medir grandezas elétricas: tensão de rede e corrente da(s) fase(s) em sistemas de ventilação ou exaustão.	Semestral
16	Verificar interferências no entreferro de motores elétricos de ventiladores ou exaustores.	Semestral
17	Realizar loop-test (teste de núcleo magnético de estator e verificar pontos quentes antes de possível rebobinamento) em ventiladores ou exaustores.	Semestral
18	Testar corrente: em vazio com tensão abaixo da nominal, em vazio com tensão nominal, a plena carga com tensão de operação medida no local de instalação do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
19	Desmontar e, posteriormente, montar ventiladores ou exaustores.	Semestral
20	Efetuar limpeza completa externa de ventiladores ou exaustores.	Semestral
21	Efetuar limpeza química de componentes que necessitam de maior proteção química em ventiladores ou exaustores.	Semestral
22	Checar vazamentos de lubrificantes em ventiladores ou exaustores.	Semestral
23	Checar vazamentos de selagem do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
24	Verificar estado dos rolamentos de ventiladores ou exaustores.	Semestral
25	Realizar inspeção visual do estator e rotor do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
26	Realizar inspeção visual da carcaça de ventiladores ou exaustores.	Semestral
27	Realizar inspeção visual da caixa de ligação de ventiladores ou exaustores.	Semestral
28	Realizar inspeção visual e ajustar folgas de arruelas, pinos, rebites, porcas, molas, parafusos, presilhas, buchas, anéis, sapatas, chavetas, luvas, cupilhas, chumbadores mecânicos (parabolts), abraçadeiras (com e sem borracha) para uso comum em ventiladores ou exaustores.	Semestral
29	Verificar o estado e ajuste de folgas de juntas ou gaxetas, ou retentores, ou selos de vedação e fixação, ou anéis de vedação, ou desgaste e fixação, ou placas de vedação e desgaste em ventiladores ou exaustores.	Semestral
30	Efetuar limpeza e lubrificação de rotor e estator do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
31	Verificar folgas nas bobinas de ventiladores ou exaustores.	Semestral
32	Impregnar/envernizar o motor de ventiladores ou exaustores com verniz.	Semestral
33	Aplicar antiferrugem em partes metálicas do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
34	Aplicar óleo lubrificante aerosol nas partes giratórias do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
35	Lubrificar os mancais e buchas de ventiladores ou exaustores.	Semestral
36	Lubrificar os rolamentos de ventiladores ou exaustores, bem como suas esferas, rolos ou agulhas.	Semestral
37	Rebobinar o motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
38	Lavar o motor de ventiladores ou exaustores com diluente recomendado.	Semestral
39	Aplicar resina sobre os isolamentos de ventiladores ou exaustores.	Semestral
40	Pintur a carcaça ou corpo de ventiladores ou exaustores, quando necessário.	Semestral
41	Aplicar resina na carcaça do motor de ventiladores ou exaustores, quando necessário.	Semestral
42	Verificar a partida de ventiladores ou exaustores após cada remontagem.	Semestral
43	Verificar o estado de todas as tampas de ventiladores ou exaustores.	Semestral
44	Verificar o estado do ventilador (ventoinha).	Semestral
45	Verificar o estado do eixo e ponta de eixo: desgaste, excentricidades, folgas.	Semestral
46	Verificar o estado dos acoplamentos.	Semestral
47	Verificar o estado dos mancais e buchas.	Semestral
48	Realizar inserção de proteção no entreferro (entre rotor e estator) para evitar atrito entre partes metálicas.	Semestral
49	Lubrificar as partes rotativas de ventiladores ou exaustores.	Semestral
50	Metalizar o eixo de ventiladores ou exaustores, quando necessário.	Semestral
51	Lubrificar os orings e v'rings em ventiladores ou exaustores.	Semestral
52	Verificar o estado dos colos dos mancais de ventiladores ou exaustores.	Semestral
53	Verificar o estado das escovas e porta escovas do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
54	Efetuar limpeza e pintura do jogo de grades ou grade única em ventiladores ou exaustores.	Semestral
55	Efetuar limpeza e verificação do estado do fixador frontal da hélice em ventiladores ou exaustores.	Semestral
56	Efetuar limpeza e verificação do estado do fixador da grade posterior em ventiladores.	Semestral
57	Efetuar limpeza e pintura da hélice em ventiladores ou exaustores.	Semestral
58	Efetuar limpeza e verificação do estado da capa protetora (frontal e posterior) do motor em ventiladores.	Semestral
59	Efetuar limpeza e verificação do estado da trava/pino de oscilação em ventiladores.	Semestral
60	Efetuar limpeza e lubrificação do eixo fixo de sustentação do motor em ventiladores.	Semestral
61	Efetuar limpeza e verificação do estado do braço movimentador de oscilação em ventiladores.	Semestral
62	Lubrificar e verificar o estado da esfera ou semi-esferas de aço com seu guia em ventiladores.	Semestral
63	Efetuar limpeza e verificação do estado da haste da trava de ligação de ventiladores.	Semestral
64	Efetuar limpeza e verificação do estado do corpo e base de ventiladores (incluindo acessórios).	Semestral
65	Efetuar limpeza e verificação do estado dos pés ou bases em ventiladores (incluindo acessórios).	Semestral
66	Efetuar limpeza e verificação do estado do jogo de presilhas entre as grades frontal e posterior de ventiladores.	Semestral
67	Efetuar limpeza e verificação do estado da trava de hastes de ventiladores.	Semestral
68	Efetuar limpeza e verificação do estado do suporte do motor de ventiladores.	Semestral
69	Efetuar limpeza e verificação do estado do bico da hélice em ventiladores ou exaustores.	Semestral
70	Verificar o estado da caixa de engrenagens com sua tampa em ventiladores.	Semestral
71	Efetuar limpeza e lubrificação da caixa de engrenagens com sua tampa em ventiladores.	Semestral
72	Verificar o estado do eixo da engrenagem ou do sino plástico em ventiladores.	Semestral
73	Efetuar limpeza e lubrificação do eixo da engrenagem ou do sino plástico em ventiladores.	Semestral
74	Verificar o estado de engrenagens e sem fim em ventiladores ou exaustores.	Semestral
75	Efetuar limpeza e lubrificação de engrenagens e sem fim em ventiladores ou exaustores.	Semestral
76	Efetuar limpeza e verificação do estado do sino plástico em ventiladores.	Semestral
77	Efetuar limpeza e verificação do estado da borboleta de aperto em ventiladores.	Semestral
78	Efetuar limpeza e verificação do estado de peça de acoplamento do motor com o corpo de ventiladores.	Semestral
79	Efetuar limpeza e verificação do estado e verificação do estado do suporte de articulação ou conector de inclinação do motor em ventiladores.	Semestral
80	Efetuar limpeza e verificação do estado do regulador de altura da coluna de ventiladores.	Semestral
81	Efetuar limpeza e verificação do estado da alça de transporte de ventiladores.	Semestral
82	Efetuar limpeza e verificação do estado do suporte da parede para ventiladores ou exaustores.	Semestral
83	Efetuar limpeza e verificação do estado da haste do suporte do ventilador.	Semestral
84	Efetuar limpeza e verificação do estado da cinta de fixação (anel de junção) entre grades frontal e posterior em ventiladores.	Semestral
85	Efetuar limpeza e verificação do estado da caixa controladora e suporte de velocidades em ventiladores ou exaustores.	Semestral
86	Efetuar limpeza e verificação do estado do cubo da hélice de ventiladores ou exaustores.	Semestral
87	Efetuar limpeza e verificação do estado do pino do motor de ventiladores.	Semestral
88	Efetuar limpeza e verificação do estado do disco travamento em ventiladores.	Semestral
89	Efetuar limpeza e verificação do estado do suporte de fixação de teto para ventiladores ou exaustores.	Semestral
90	Efetuar limpeza e verificação do estado de hastes de ventiladores de teto.	Semestral
91	Efetuar limpeza e lubrificação do jogo de garras para pás de ventiladores de teto.	Semestral
92	Efetuar limpeza e verificação do estado das pás da hélice de ventiladores.	Semestral
93	Efetuar limpeza e verificação do estado da tampa do lustre de um ventilador de teto.	Semestral
94	Subsituir linguetas de ventiladores de teto.	Semestral
95	Efetuar limpeza e verificação do estado do niple de ventiladores de teto.	Semestral
96	Efetuar limpeza e verificação do estado da capa do motor de ventiladores de teto.	Semestral
97	Efetuar limpeza e verificação do estado do anel centralizador em ventiladores.	Semestral
98	Efetuar limpeza e verificação do estado dos amortecedores de borracha em ventiladores.	Semestral
99	Lubrificar o eixo de inclinação em ventiladores.	Semestral
100	Efetuar limpeza e verificação do estado de canoplas de ventiladores.	Semestral
101	Lubrificar eixo e ponta do eixo do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
102	Efetuar limpeza e verificação do estado da caixa de filtragem e seus filtros em sistemas de ventilação ou exaustão.	Semestral
103	Efetuar embuchamento de eixo de ventiladores ou exaustores.	Semestral
104	Metalizar o eixo de ventiladores ou exaustores.	Semestral
105	Verificar o estado do olhal de içamento de ventiladores ou exaustores com seus motores elétricos.	Semestral
106	Verificar o estado da base dos mancais em ventiladores e exaustores.	Semestral
107	Verificar o estado da porta de inspeção de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
108	Pintar ou aplicar resina na porta de inspeção de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais, quando necessário.	Semestral
109	Verificar o estado do cavalete de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
110	Efetuar limpeza e verificação do estado da base do motor de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
111	Efetuar limpeza e verificação do estado do registro radial ou do registro borboleta, ou registro da veneziana para ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
112	Efetuar limpeza e verificação do estado de tubos de entrada (bocais de aspiração) e de saída de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
113	Efetuar limpeza e verificação do estado de polias de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
114	Verificar o estado de correias de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
115	Tensionar correias de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
116	Efetuar limpeza e verificação do estado de proteção para correias de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
117	Verificar o estado de flanges e contraflanges de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
118	Efetuar limpeza e verificação do estado da voluta (caracol) de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
119	Efetuar limpeza e verificação do estado da ventoinha do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
120	Efetuar limpeza e verificação do estado de amortecedores de vibrações em ventiladores ou exaustores centrífugos e axiais.	Semestral
121	Efetuar limpeza e verificação do estado de atenuador de ruídos em ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
122	Efetuar limpeza e verificação do estado do colarinho flexível em ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
123	Efetuar limpeza e verificação do estado de suportes em ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
124	Efetuar limpeza e verificação do estado tela de proteção em ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
125	Efetuar limpeza e verificação do estado da guarnição para eixo em ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
126	Efetuar limpeza e verificação do estado da proteção para eixo em ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
127	Efetuar impeza e verificação do estado da proteção para luva em ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
128	Efetuar limpeza e verificação do estado da base única ou suporte externo para motor elétrico ou base para ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
129	Lubrificar e verificar o estado trilho do motor em ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
130	Substituir as paletas de ventilação em ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
131	Efetuar limpeza e verificação do estado de grades para ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
132	Efetuar limpeza e verificação do estado de capa frontal da grade de ventiladores ou exaustores centrífugos ou axiais.	Semestral
133	Efetuar limpeza e verificação do estado de chapa de fixação de motor de ventiladores ou exaustores axiais.	Semestral
134	Efetuar limpeza e verificação do estado de bumbo para ventiladores ou exaustores axiais.	Semestral
135	Efetuar limpeza e verificação do estado de campana de motor ventilador ou exaustor axial.	Semestral
136	Efetuar limpeza e verificação do estado de protetor de tubo de aspiração de ventiladores ou exaustores axiais.	Semestral
137	Efetuar limpeza e verificação do estado dos reservatórios de impurezas de ventiladores ou exaustores axiais.	Semestral
138	Efetuar limpeza e verificação do estado de grelhas de aspiração ou de retorno em dutos de ventilação ou exaustão.	Semestral
139	Aplicar anticorrosivo em grelhas de aspiração e de retorno em dutos de ventilação ou exaustão, se necessário.	Semestral
140	Pintar grelhas de aspiração e de retorno em dutos de ventilação ou exaustão, se necessário.	Semestral
141	Efetuar limpeza e verificação do estado de válvulas anti-retorno em grelhas de dutos de ventilação ou exaustão.	Semestral
142	Efetuar limpeza e verificação do estado da junta flexível para dutos de ventilação ou exaustão.	Semestral
143	Efetuar limpeza e verificação do estado de captores e calhas coletoras de sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
144	Efetuar limpeza e verificação do estado de dutos, dispositivos de controle de vazão e difusores de ar em sistemas de ventilação ou exaustão.	Semestral
145	Realizar testes operacionais de funcionamento de ventiladores ou exaustores no local instalado após cada montagem.	Semestral
146	Montar/desmontar a instalação elétrica de sistemas de ventilação ou exastão.	Semestral
147	Realizar ajuste geral e reaperto de bornes e contatos elétricos e quadro de comando. Efetuar limpeza geral do quadro elétrico em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
148	Instalar/desinstalar inversor de frequência em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
149	Realizar manutenção preventiva de todos componentes do inversor de frequência em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
150	Parametrizar o inversor de frequência em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
151	Verificar o funcionamento de relés e temporizadores em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
152	Verificar o funcionamento de disjuntores, contatores e blocos de contato em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
153	Realizar manutenção preventiva das chaves elétricas e tomadas: monofásicas e trifásicas em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
154	Verificar o funcionamento de relés de nível, de sobrecarga e de falta de fase. Reaperto dos terminais e itens de acionamento em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
155	Realizar manutenção preventiva em botoeiras ou interruptores em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
156	Realizar manutenção preventiva no(s) trafo(s) do motor em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
157	Verificar o aterramento dos motores e dos quadros elétricos em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
158	Apertar terminais de comando elétrico em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
159	Realizar ajuste geral e reaperto da barra de conectores, conectores elétricos e comutador do motor em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
160	Substituir terminais, placa de bornes, cabo elétrico, proteção do cabo e prensa cabos danificados em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
161	Verificar as potências consumidas pelo motor em sistemas de ventilação e exaustão.	Semestral
162	Verificar o estado do rotor e cubo do rotor do motor de ventiladores ou exaustores.	Semestral
163	Verificar o funcionamento de botão ou interruptor de ligação de ventiladores ou exaustores.	Semestral
164	Verificar o funcionamento de chave reguladora de velocidades de ventiladores ou exaustores.	Semestral
165	Verificar o funcionamento da chave seletora de voltagem (110V/220V) de ventiladores ou exaustores.	Semestral
166	Verificar o funcionamento de botoeiras ou interruptores de ventiladores ou exaustores.	Semestral
167	Verificar o estado do paflon para iluminação em ventiladores ou exaustores.	Semestral
168	Verificar o funcionamento do soquete de iluminação em ventiladores ou exaustores.	Semestral

MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS

MOTORES E SEUS COMPONENTES
Verificar e corrigir, quando necessário:
	Item	Especificação	Periodicidad e
	01	Verificar o sentido de rotação do motor.	Semestral
	02	Testar e analisar a rotação do motor com tacômetro.	Semestral
	03	Testar e analisar o torque do motor e carga no eixo.	Semestral
	04	Verificar a temperatura do motor, seus componentes (elétricos, lubrificantes e mecânicos) e instalação.	Semestral
	05	Verificar anormalidade em ruídos e vibrações	Semestral
	06	Checar o alinhamento do eixo e, se necessário, fazer o realinhamento.	Semestral
	07	Medir e ajustar potência consumida.	Semestral
	08	Nivelar o motor na sua base.	Semestral
	09	Analisar viscosidade dos lubrificantes do motor e seus componentes.	Semestral
	10	Verificar atrito e folgas nas partes rotativas do motor.	Semestral
	11	Desempenar aletas de resfriamento.	Semestral
	12	Medir resistência ohmica das bobinas.	Semestral
	13	Medir resistência do isolamento.	Semestral
	14	Medir fator de potência de isolamento nos enrolamentos do motor.	Semestral
	15	Realizar ensaios elétricos para identificar se existem barras ou anéis abertos no rotor.	Semestral
	16	Medir grandezas elétricas: tensão de rede e corrente da(s) fase(s).	Semestral
	17	Verificar interferências no entreferro.	Semestral
	18	Realizar loop-test (teste de núcleo magnético de estator e verificar pontos quentes antes de possível rebobinamento).	Semestral
	19	Realizar testes de corrente: em vazio com tensão abaixo da nominal, em vazio com tensão nominal, a plena carga com tensão de operação medida no local de instalação do motor.	Semestral
	20	Desmontar e, posteriormente, montar o motor.	Semestral
	21	Efetuar limpeza completa externa do motor.	Semestral
	22	Efetuar limpeza química do equipamento nos componentes que necessitam de maior proteção química.	Semestral
	23	Efetuar limpeza do estator.	Semestral
	24	Checar vazamentos de lubrificanetes.	Semestral
	25	Checar vazamentos de selagem do motor.	Semestral
	26	Verificar estado dos rolamentos.	Semestral
	27	Realizar inspeção visual do estator e rotor.	Semestral
	28	Realizar inspeção visual da carcaça.	Semestral
	29	Realizar inspeção visual da caixa de ligação.	Semestral
	30	Realizar inspeção visual e ajuste de folgas de arruelas, pinos, rebites, porcas, molas, parafusos, chumbadores mecânicos (parabolts), abraçadeira tipo presilha (com e sem borracha) para uso comum do motor.	Semestral
	31	Verificar o estado e ajuste de folgas de juntas, gaxetas, retentores, selos de vedação e fixação, anéis de vedação, desgaste e fixação, placas de vedação e desgaste.	Semestral
	32	Efetuar limpeza e lubrificação de rotor e estator.	Semestral
	33	Verificar folgas nas bobinas.	Semestral
	34	Impregnar/envernizar o motor com verniz.	Semestral
	35	Aplicar antiferrugem em partes metálicas do motor.	Semestral
	36	Aplicar óleo lubrificante aerosol nas partes giratórias do motor.	Semestral
	37	Lubrificar os mancais e buchas.	Semestral
	38	Lubrificar os rolamentos bem como suas esferas, rolos ou agulhas.	Semestral
	39	Rebobinar do motor.	Semestral
	40	Lavar o motor com diluente recomendado.	Semestral
	41	Aplicar resina sobre os isolamentos.	Semestral
	42	Pintar a carcaça, quando necessário.	Semestral
	43	Aplicar resina na carcaça do motor, quando necessário.	Semestral
	44	Verificar a partida do motor após cada remontagem.	Semestral
	45	Verificar o estado das tampas.	Semestral
	46	Verificar o estado do ventilador (ventoinha).	Semestral
	47	Verificar o estado do eixo e ponta de eixo: desgaste, excentricidades, folgas.	Semestral
	48	Verificar o estado dos acoplamentos.	Semestral
	49	Verificar o estado dos mancais e buchas.	Semestral
	50	Verificar o estado dos rolamentos.	Semestral
	51	Realizar inserção de proteção no entreferro (entre rotor e estator) para evitar atrito entre partes metálicas.	Semestral
	52	Lubrificar o motor.	Semestral
	53	Metalizar o eixo.	Semestral
	54	Lubrificar os orings e v'rings.	Semestral
	55	Verificar o estado dos colos dos mancais.	Semestral
	56	Verificar o estado das escovas e porta escovas do motor.	Semestral
	57	Verificar o estado do sensor de temperatura.	Semestral
	58	Verificar o estado do centrífugo.	Semestral
	59	Verificar o estado do platinado.	Semestral
	60	Verificar o estado do dreno.	Semestral
	61	Realizar testes operacionais de funcionamento com carga no local instalado após cada montagem.	Semestral
	62	Montar/desmontar instalação elétrica.	Semestral
	63	Realizar ajuste geral e reaperto de bornes e contatos do painel elétrico e quadro de comando. Efetuar limpeza geral do quadro elétrico.	Semestral
	64	Instalar/desistalar inversor de frequência.	Semestral
	65	Realizar manutenção preventiva de todos componentes do inversor de frequência.	Semestral
	66	Parametrizar o inversor de frequência.	Semestral
	67	Verificar o funcionamento de relés e temporizadores.	Semestral
	68	Verificar o funcionamento de disjuntores, contatores e blocos de contato.	Semestral
	69	Realizar manutenção preventiva das chaves elétricas: monofásicas e trifásicas.	Semestral
	70	Verificar o funcionamento de relés de nível, de sobrecarga e de falta de fase. Reaperto dos terminais e itens de acionamento.	Semestral
	71	Realizar manutenção preventiva em botoeiras ou interruptores.	Semestral
	72	Realizar manutenção preventiva no(s) trafo(s) do motor.	Semestral
	73	Verificar o aterramento dos motores e dos quadros elétricos.	Semestral
	74	Apertar terminais de comando elétrico.	Semestral
	75	Realizar ajuste geral e reaperto da barra de conectores, conectores elétricos e comutador do motor.	Semestral
	76	Substituir terminais, placa de bornes, cabo elétrico, proteção do cabo e prensa cabos danificados.	Semestral
	77	Verificar as potências consumidas pelo motor.	Semestral
	78	Desmontar e montar lâminas empenadas do núcleo magnético do estator, com posterior desempeno e envernização.	Semestral

MANUTENÇÃO DE GERADORES

GERADORES E SEUS COMPONENTES
Verificar e corrigir, quando necessário:
	Item	Especificação	Periodicidade
		MOTOR
		LIMPEZA
	01	Verificar a existência de vazamento de óleo, líquido de arrefecimento ou combustível.	Mensal
	02	Limpar os filtros de ar e suas carcaças.	Mensal
	03	Realizar lubrificação e limpeza geral do motor com micro óleo.	Mensal
	04	Verificar se há vazamentos ou entupimentos no sistema de escape e realizar drenagem do bujão de condensação.	Mensal
	05	Limpar o filtro do suspiro do cárter.	Semestral
	06	Trocar o(s) filtro(s) de combustível, drenar os sedimentos dos tanques, verificar se as mangueiras flexíveis apresentam cortes ou sinais de abrasão, verificar os cabos de conexão do alternador.	Semestral
	07	Drenar os separadores de água e substituir filtro, se necessário.	Semestral
	08	Verificar filtro de suprimento do tanque.	Semestral
	09	Remover qualquer acúmulo de graxa, óleo ou sujeira do grupo gerador.	Semestral
	10	Realizar limpeza do sistema de arrefecimento com substituição do aditivo conforme manual do fabricante.	Semestral
	11	Efetuar limpeza interna e externa do tanque de óleo combustível com pintura, se necessário.	Semestral
	12	Verificar e limpar o respiro do “tanque diário” de combustível.	Semestral
	13	Realizar limpeza do copo de sedimento.	Semestral
	14	Verificar e limpar conjunto de velas.	Semestral
	15	Verificar e limpar válvulas.	Semestral
		MECÂNICA
	16	Testar e ajustar o sistema de pré-aquecimento.	Mensal
	17	Verificar o torque dos parafusos do coletor de escape e do turbocompressor (manualmente).	Mensal
	18	Substituir filtros de ar.	Semestral
	19	Substituir o óleo do governador hidráulico/mecânico.	Semestral
	20	Trocar o(s) filtro(s) de óleo do motor.	Semestral
	21	Trocar o(s) filtro(s) do circuito do líquido de arrefecimento.	Semestral
	22	Trocar o óleo lubrificante.	Semestral
	23	Reapertar todos os parafusos e porcas dos agregados com torquímetro.	Semestral
	24	Executar teste de vibração, verificando rolamentos e eventuais desbalanceamentos.	Semestral
	25	Substituir o elemento do suspiro da boia do tanque.	Semestral
	26	Regular folga das válvulas conforme a especificação do fabricante.	Semestral
		ELÉTRICA
	27	Verificar os controles elétricos e os alarmes de segurança.	Semestral
	28	Realizar testes de isolamento elétrico.	Semestral
		INSPEÇÃO
	29	Verificar os níveis de óleo lubrificante e água, se necessário, completar ou substituir.	Mensal
	30	Verificar se há obstruções ou entupimentos no radiador, bem como a vedação de sua tampa; verificar se há anteparos motorizados inoperantes e se está correta a concentração de aditivos no líquido de arrefecimento do motor.	Mensal
	31	Verificar, no radiador, o estado da colmeia, do termostato, da tampa, do duto de ar e da capa em volta da hélice.	Mensal
	32	Verificar se há obstruções ou entupimentos nos filtros de ar.	Mensal
	33	Verificar se há furos, vazamentos ou conexões soltas no sistema de filtragem de ar.	Mensal
	34	Verificar turbina: verificar de vazamento e medições de folga.	Mensal
	35	Verificar tensão e estado das correias do ventilador.	Mensal
	36	Verificar mangueiras deterioradas.	Mensal
	37	Verificar mangotes e abraçadeiras de fixação.	Mensal
	38	Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor.	Mensal
	39	Verificar a operação dos aquecedores do líquido de arrefecimento do motor.	Mensal
	40	Verificar bomba de água: funcionamento, reaperto e vazamento.	Mensal
	41	Verificar o cubo da hélice, polia de acionamento e bomba de água.	Mensal
	42	Verificar o nível de combustível, a operação da bomba de transferência de combustível e da bomba de combustível primária.	Mensal
	43	Verificar se há obstruções ou entupimentos no sistema de ventilação, nas aberturas de entrada e saída do gerador.	Mensal
	44	Verificar boia do óleo combustível.	Semestral
	45	Verificar o funcionamento das “cintas” do aquecedor do gerador.	Semestral
	46	Verificar os mancais e rolamentos do ventilador, das polias e da bomba de água.	Semestral
		ALTERNADOR
		LIMPEZA
	47	Limpar internamente com ar comprimido.	Semestral
		ELÉTRICA
	48	Medir resistência de isolamento e verificar sua tensão de alimentação.	Mensal
	49	Verificar o regulador de tensão.	Semestral
	50	Verificar funcionamento da ponte de diodos (excitação “BRUSH-LESS”).	Semestral
		MECÂNICA
	51	Executar testes de vibração, verificando rolamentos e eventuais desbalanceamentos.	Mensal
	52	Lubrificar mancais.	Semestral
	53	Lubrificar rolamentos.	Semestral
		BATERIAS
		LIMPEZA
	54	Proteger os terminais com vaselina em pasta.	Semestral
	55	Limpar terminais e conexões, utilizando solução de bicarbonato de sódio a 10% (dez por cento).	Semestral
	56	Limpar externamente os elementos utilizando detergente neutro.	Semestral
		ELÉTRICA
	57	Verificar e reapertar terminais e bornes de ligação.	Mensal
	58	Verificar o funcionamento dos sensores.	Semestral
	59	Verificar resistência de preaquecimento: funcionamento e ajuste do termostato.	Semestral
	60	Adicionar água destilada para corrigir o nível do eletrólito.	Semestral
		INSPEÇÃO
	61	Verificar as conexões dos cabos e o nível do líquido da bateria e recarregar a bateria.	Mensal
	62	Medir temperatura e tensão em todos os elementos.	Mensal
	63	Verificar o sistema de carga.	Mensal
	64	Verificar a corrente elétrica de partida do motor de arranque.	Mensal
	65	Verificar escovas.	Semestral
	66	Medir resistência ôhmica dos enrolamentos.	Semestral
	67	Verificar necessidade de retificar os anéis coletores.	Semestral
	68	Verificar fixação das baterias e conexões dos cabos.	Semestral
	69	Medir densidade do eletrólito.	Semestral
	70	Revisar carregador de bateria.	Semestral
	71	Verificar funcionamento do flutuador de bateria.	Semestral
	72	Verificar ajuste das correntes de carga das baterias.	Semestral
		QUADROS DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO
		LIMPEZA
	73	Efetuar limpeza geral.	Mensal
		ELÉTRICA
	74	Reapertar conexões.	Mensal
	75	Verificar estado dos contatos principais e secundários.	Mensal
	76	Corrigir a atuação do painel (relés, temporizadores, sensores e instrumentos).	Mensal
	77	Substituir fusíveis queimados.	Mensal
	78	Verificar sistema de controle automático (USCA): ajuste, teste e medição.	Mensal
		INSPEÇÃO
	79	Verificar se os medidores, indicadores e luzes funcionam corretamente.	Mensal
	80	Verificar a chave de partida em “automático”.	Mensal
	81	Verificar a chave de transferência automática.	Mensal
	82	Verificar sistema elétrico do motor de arranque.	Mensal
	83	Verificar lâmpadas queimadas.	Mensal
	84	Medir resistência de isolamento.	Semestral
	85	Verificar as condições da fiação de distribuição de energia, das conexões, disjuntores e comutadores de transferência.	Semestral
	86	Verificar o intertravamento das contatoras de comutação.	Semestral
	87	Verificar estado de conservação de instrumentos, chaves comutadoras, botoeiras, relés, placas eletrônicas e dispositivos de atuação.	Semestral
	88	Medir/analisar grandezas elétricas com tensão, corrente e potência.	Semestral